# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       佳县天然气液化项目

建设单位（盖章）：佳县宏远天然气有限责任公司

编制日期：        二零二二年一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 佳县天然气液化项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-610828-45-03-050292 |
| 建设单位联系人 | 郭文联 | 联系方式 | 13809120136 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市佳县榆佳经济技术开发区 |
| 地理坐标 | （110度14分32.420秒，38度15分42.795秒） |
| 国民经济 行业类别 | B07石油和天然气开采业 | 建设项目 行业类别 | 陆地天然气开采0721 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 51210 | 环保投资（万元） | 581 |
| 环保投资占比（%） | 1.13 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 106831 |
| 专项评价设置情况 | 环境风险专项评价：根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目涉及风险物质为天然气、重烃等，厂区最大存储量大于临界量，因此需编制环境风险专项评价。 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《榆佳产业新区总体规划（2011-2030）》 审批机关：榆林市发展和改革委员会 审批文件名称及文号：《关于<榆佳产业新区总体规划>的批复》（榆政发改发[2012]936号） |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《榆佳产业新区总体规划环境影响报告书》 审查机关：榆林市生态环境局 审查文件名称及文号：《关于榆佳产业新区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（榆政环函[2013]387号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目位于榆佳经济技术开发区，2020年8月12日，榆佳经济开发区管理委员会同意该项目入园。本次评价分析项目与《榆佳产业新区总体规划（2011-2030）》及规划环评的符合性，详见下表。 表1-1 项目与园区规划及规划环评符合性分析表 类别 规划（规划环评）内容 本项目情况 符合性 榆佳产业新区总体规划（2011-2030） 规划布局 总体规划布局为“综合服务基地位于西北侧+工业生产基地位于新区中部及东部” 本项目占地为工业用地，为工业生产基地符合园区规划布局。 符合 产业发展规划 ①榆佳产业新区形成“一大三小一特色”五个产业集群； “一大”指大力发展产业规模较大的能源化工产业集群，“三小”指积极发展先进制造业、生产性服务业、房地产业三个产业规模较小的产业集群，“一特色”指加快发展具有特色的工业旅游及文化旅游产业集群。 ②大力发展产业规模较大的能源化工产业集群； ③积极发展先进制造业、生产性服务业、房地产三个产业规模较小的产业集群； ④加快发展具有特色的文化旅游产业集群； ⑤最终形成五个产业集群。 本项目为天然气液化项目，属于能源化工产业，在产业布局中属于工业生产基地，符合园区产业发展规划。 符合 榆佳产业新区总体规划环境影响报告书 控制盐化工、光伏产业中污染源的排气筒数量和污染物排放量，燃煤锅炉必须采取脱硫脱硝措施，有效预防有毒有害气体事故性泄漏，设置大气环境防护距离。 本项目设1台11500kW导热油炉为脱酸装置、脱水装置提供热量，燃料为天然气，安装低氮燃烧器后NOx可实现达标排放，因此，符合规划环评。 符合 规划新区污水处理厂 在工业片区最南侧规划一处污水处理厂，生活区污水经隔油池、化粪池处理后，排入污水处理厂，工业区废水需自行预处理后达到二级以上标准排入污水管道，排入污水处理厂。 本项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂集中处理；脱酸单元的脱盐水机排放的浓盐水排至厂内污水收集罐，定期装车外运至陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司生产废水处理装置达标处理，不外排；脱水单元产生的废水作为胺系统的补充水回用不外排；事故消防废水收集后进入事故水池。 选用设备声源低噪设备，并进行减震处理；阻隔声传播途径，受声体防护。 本项目选用低噪声设备，采取基础减振措施，厂界周围50m范围内无噪声敏感点。 一般工业固废应尽量综合利用，不可回收利用的部分送至排渣场，危险废物各企业应自行落实危废处置措施，临时储存场所要规范建设。生活垃圾定点收存，定期送往园区生活垃圾填埋场处置。 本项目生活垃圾交由环卫部门运往生活垃圾填埋场处置；生产中排出的废分子筛交由厂家更换回收，少量废活性炭、废机油暂存在危废暂存间（8m×6m），定期交由有资质单位处理。 建设集中事故水池，统筹考虑物料贮存、输送，尽可能缩短物料输送距离；制定工业区环境风险应急预案，成立联合应急救援队，定期进行演习；加强宣传，提高周边居民对环境风险影响的防范意识。 本项目应制定建设项目环境风险应急预案，并与园区风险应急预案进行联合，定期进行演练。 《榆佳产业新区总体规划环境影响评价报告书》审查意见 合理安排建设时序。新区应先行建设给排水管网、集中供热、污水处理、中水回用及渣场等环保基础设施，确保入园项目建设后可依托利用。 项目位于工业生产基地，目前已建成污水管网，可满足本项目生活废水。生活垃圾填埋场已建成使用，本项目生活垃圾可依托。 符合 规划区采取集中供热、供气，严格限制分散小锅炉建设，燃煤锅炉必须采取脱硫脱硝措施。 园区目前未建设集中供热设施，本项目生产用的热量来自导热油炉，生活供热来自壁挂炉，导热油炉采用天然气，属于清洁能源。 符合 园区应采用先进的环境管理模式，按照IS 14001标准的要求，严把建设项目环境准入关，必须按清洁生产和循环经济的要求明确入区企业的准入条件，按排污总量控制指标要求，控制入区企业的数量和规模，各单个建设项目均要依据环境影响评价的结论决定是否允许入区。严格落实禁建区、限建区的开发性建设。 本项目属于液化天然气(LNG)项目，符合园区的入园规定。 符合 新区规划充分考虑了大气污染物可能对人体健康的影响，在规划的工业区和居住区之间设置了较大距离的防护带。在规划执行过程中，应严格遵循规划原则，禁止在规划的工业区和居住区之间新建集中居住区；对各项目确定的大气环境防护距离内的居住区应进行搬迁。 本项目废气均可达标排放。项目位于园区，周边500m范围内无居民。 符合 由于佳县煤炭资源缺乏，新区在后续发展过程中不应再引进煤化工项目，只在现状基础上按照国家产业政策或行业要求，进行调整和整合提升。榆佳产业新区土地远期可承载的人口为7万人，规划预测的人口偏高，应加以限制。 本项目属于液化天然气(LNG)项目，符合园区的入园规定。 符合 评价区目前声学环境质量较好，建设布局应严格按声环境功能区划的要求实施，结合环境保护规划，加强园区功能区间缓冲区及功能区内不同功能单元间的防护带、绿化隔离带建设，确保功能区噪声达标。 本项目正常工况下噪声达标排放。 符合 一般工业固废应立足综合利用，不可回收利用的部分送至排渣场，危险废物各企业应自行落实危废处置措施，临时储存场所要规范建设。生活垃圾定点收存，定期送往园区生活垃圾填埋场处置。 本项目生活垃圾交由环卫部门运往生活垃圾填埋场处置；生产中排出的废分子筛交由厂家更换回收，少量废活性炭、废机油暂存在危废暂存间（8m×6m），定期交由有资质单位处理。 符合 新区应设立环境管理机构，建立污染源和环境质量监测网络。建立环境风险的区域应急机制，制定环境风险应急预案，成立安全及环境风险应急救援队，定期进行演练。加强对企业风险事故的防范和应急管理，防止风险事故在企业间产生连锁效应。 本项目应制定环境风险应急预案，并与园区进行联合演练。 符合 在规划实施过程中，每隔五年左右进行一次环境影响跟踪评价。规划区出现重大环境事故或其他特殊情况下，可增加频次。在规划修编时应重新编制环境影响报告。 《榆佳经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》于2019年5月形成征求意见稿，目前尚未取得审批意见，属于《榆佳产业新区总体规划》的修编规划。 符合 |
| 其他符合性分析 | 一、项目建设背景及建设原因 1.企业概况 佳县宏远天然气有限责任公司是一家以天然气为主要经营业务的公司，其主要业务包括液化天然气、压缩天然气、重烃、凝析油的销售；液化天然气技术推广及相关技术咨询服务；LNG（液化天然气）加气站、天然气车辆燃气系统技术推广以及区域管道建设。公司以保民生、促发展为己任，积极推进所在区域的天然气管道工程建设和开发利用工作，大力拓展天然气应用市场，努力为促进榆林市经济发展做出贡献。 2.项目建设背景 （1）天然气综合利用的选择 天然气利用产业之一：化工原料产业 根据国家发改委办公厅于2005年11月28日发出“关于天然气化工产业有关问题的通知”限制天然气作为化工原料的精细化工项目，暂停天然气作为化工原料的核准和备案工作，即天然气作为化工原料使用已不被提倡。 天然气利用产业之二：燃料及能源深加工产业 ①直接能源利用：作工业、居民燃料，天然气附加值较低。 ②城市应急调峰：建设天然气储备基础设施，加强应急调峰是“天然气利用政策”国家优先发展的产业。 ③作为特种燃料：改变形态，通过压缩提高体积能量密度，聚集增加能量集中度，作工业特种燃气使用；代替柴汽油，作汽车专用燃料，发展清洁燃料汽车、CNGV等清洁汽车。该领域的应用也是国家鼓励发展的产业。 ④作为工业切割气：以液化天然气作为纳斯金属切割气(NAS)的母体,取代乙炔。和乙炔气相比，“NAS”纳斯金属切割气具有无毒，不易回火，节能，环保，火焰温度高预热快，挂渣少等优点。是取代乙炔的首选产品，也是国家目前积极鼓励发展的新兴产业，附加值高。 （2）液化天然气自身的优势。 液化天然气技术主要包括天然气预处理、液化、储存、运输、利用五个系统。液化后的天然气具有如下特点: ①液化天然气的体积小，方便储存和运输。 ②液化天然气储存效率高、占地少、投资省。 ③有利于推动建立天然气储备、调峰和应急机制，促进储备设施建设，保障供气安全。 ④液化天然气用作汽车燃料经济、安全、环保。 ⑤取代乙炔作为纳斯金属切割气。 ⑥生产、使用比较安全。 ⑦有利于保护环境，减少污染。属于国家重点扶持的新兴产业。 （3）液化天然气生产技术成熟 液化天然气的液化、贮存、运输、再气化等技术环节和设备制造都已十分成熟，运输安全可靠，输配较为灵活。除供天然气基地用户外，特别适用于用户调峰需要。因此，液化天然气在我国已经具备了成熟的产业化和市场应用的条件。 （4）项目建设地天然气原料供应有保障 项目由国家管网榆济管道供气，国家管网榆济管网由榆济管道、安济(安平-济南)管道、中济（中原油田-济南）管道3条输气管道组成，是中石化北方第一条大管径、高压力、长距离的数字化天然气输送管道，气源稳定、可靠。本项目气源管道管径DN250，设计压力5MPa，年供气量12×108Nm3，企业与中国石油化工股份有限公司天然气分公司蒙陕天然气销售中心已签订《天然气销售及购买合同》补充协议（见附件9），原料气通过输气管道输送至厂区输配站。因此，项目的气源是有可靠保证的。 3.项目建设原因 （1）我国能源结构调整的需要 从液化天然气在国外的产业化实践看，液化天然气产品的优势为：第一、液化天然气用作汽车燃料，比CNG和液化石油气（LPG）性能更好；第二、作为乙炔替代产品，用于金属切割气，即安全环保又经济节约；第三，用作燃料发电比烧煤发电具有利用效率高、社会经济效益显著的优势。 从国家产业政策上看，我国政府已把天然气利用作为优化能源结构、改善大气环境的主要措施。随着国民经济高速发展对清洁能源的需求和对环保的日益加强，我国对液化天然气需求越来越大。 （2）规范并完善天然气的利用结构，发挥应急调峰作用 天然气有管网输气、压缩天然气和液化天然气等输送形式，对我国而言，有大量中小城市是天然气管道所不及的，因而，压缩天然气和液化天然气等灵活的输送形式将在较长时间内存在。尤其是液化天然气，它的经济运输距离比压缩天然气长，对中小城市天然气供应将发挥重要作用。另外，对大城市而言，冬、夏季节或其他情况发生时天然气用量相差很大，可通过液化天然气来弥补燃气的不足和应急调峰。 （3）建设天然气液化项目符合佳县天然气产业发展规划 根据佳县天然气产业发展规划，以节能、节水、节材、节地、资源综合利用和发展循环经济为重点，按照“优化资源利用、上下游一体化开发资源、延长产业链、增加附加值、使天然气产业健康、快速、协调发展”的规划原则和“大项目—产业链—产业群—产业集中”的发展方向，充分利用佳县的天然气气源优势，以天然气综合利用为龙头，形成产业发展链。液化天然气作为目前最清洁高效的清洁燃料和纳斯金属切割气，完全符合当地政府对于项目建设的要求。 （4）实现共赢，达到社会经济效益的最佳化 本项目的实施，企业可以更好地开发城市燃气市场，使天然气资源得到充分利用。就项目周边等地区来讲，一是节约能源、发挥应急调峰功能、改善环境污染；二是引入投资和税收，增加经济实力和就业，并带动其它产业的发展；三是解决部分人员的就业，为城市建设与发展取得明显的环保效益和社会效益。 由上可见，建设天然气液化厂，可实现“共赢”，达到社会经济效益的最佳化，缓解污染问题，促进国家节能减排政策的实施。 二、分析判定情况 1.项目“三线一单”的符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见下表 表1-2 项目与“三线一单”符合性分析 序号 “三线一单”内容 符合性 1 生态保护红线 项目所在地位于榆林市佳县榆佳经济技术开发区，根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》，项目不触及生态保护红线。 2 环境质量底线 根据陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》，本次收集了2020年连续一年佳县城区环境空气质量数据，本项目区域PM10、PM2.5、SO2、CO、NO2、O3均达标，在监测期间，其它项目均满足相应环境质量标准，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及生产运行阶段，各项污染物对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线 3 资源利用上线 项目属于天然气液化项目，利用由国家管网榆济管道供气，通过净化和液化处理后生产液化天然气，不触及资源利用上线 4 生态环境准入清单 项目属于B07石油和天然气开采业，不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》内禁止新建、扩建项目 2.项目与国家产业政策的符合性 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于<“七、石油、天然气-3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”>，属于鼓励类，因此本项目符合国家产业政策。 3.项目与相关产业政策及当地相关规划相符性分析 ①项目与相关产业政策及当地相关规划相符性分析见表1-3。 表1-3 项目与相关政策符合性分析 规划 规划内容 本项目情况 符合性 《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》 （环大气[2017] 121号） 三、治理重点（三）重点污染物。加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。 本项目主要特征污染物为甲烷，不属于重点污染物，生产过程中产生的超压BOG送至火炬燃烧后排放，非超压BOG送至燃料气系统作为导热油炉燃料燃烧。 符合 《榆林市政府办关于印发榆林市天然气液化产业发展规划（2013-2020）的通知》（榆政办发[2013]83号） 1.3榆林发展现状与趋势“随着新的《天然气利用政策》的出台，国家允许建设用于调峰和储备的小型天然气液化设施”； 8.1环境保护目标中“坚持科学发展观，以统筹规划、合理布局、保护环境为原则，实现天然气液化产业开发利用与清洁生产、安全低耗、节能环保协调发展”。 本项目为天然气液化项目，建设有LNG调峰站，用于调峰和储备，建成后污染物达标排放，对环境影响较小，符合规划要求。 符合 《榆林市2021年铁腕治污三十七项攻坚行动方案》 深化施工扬尘污染整治。榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑(道路、商砼站)施工做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖(拆迁)湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；地基开挖、柱基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行，建筑工地四周建设喷淋设施，严控扬尘污染；视频监控、扬尘在线监测系统联网管理。 项目拟通过划定施工作业区、设置围墙、全封闭棚式贮存物料、场地洒水、地面及道路硬化、对车辆进行冲洗并减速慢行。 符合 （八）臭氧污染治理专项行动协同控制挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物排放，全力防治臭氧污染。 本项目生产过程中产生的超压BOG送至火炬燃烧后排放，非超压BOG送至燃料气系统作为导热油炉燃料燃烧。导热油炉配套安装低氮燃烧器，氮氧化物可达标排放。 符合 《佳县铁腕治污二十三项攻坚行动方案》（中共佳县县委办公室2020年4月17日印发） 建筑施工扬尘治理行动 继续深化施工扬尘污染监管和整治，坚决做到县城区、榆佳经开区、各建制镇所有建筑（道路）施工工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，严格执行扬尘治理“红黄绿”监督管理制度。 本项目施工期严格按照方案中的要求施行，采取工地周边设围挡、物料裸土覆盖、土方开挖(拆迁)湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输、洒水降尘等措施来控制扬尘污染，落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度。 符合 臭氧污染治理专项行协同控制挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物排放，全力防治臭氧污染。 本项目生产过程中产生的超压BOG送至火炬燃烧后排放，非超压BOG送至燃料气系统作为导热油炉燃料燃烧。导热油炉配套安装低氮燃烧器，氮氧化物可达标排放。 符合 ②项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 表1-4 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 编号 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 本项目情况 符合性 1 重点区域范围：汾渭平原——山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区（含陕西省西咸新区、韩城市） 本项目不处于重点区域 / 2 重点控制的VOCs物质 臭氧前体物：间/对二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、三甲苯、邻二甲苯、苯乙烯等 本项目涉及臭氧前体物，主要为乙烯，作为项目制冷剂的一类原料，项目制冷剂循环使用，根据可研，仅补充少量23.6t/a，消耗的乙烯主要去向是火炬系统点燃排放，BOG气体回收系统。 / PM2.5前体物：甲苯、正十二烷、间/对二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等 本项目原辅材料及产品不涉及 / 恶臭物质：甲胺类、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、异丙苯、苯酚、丙烯酸酯类等 本项目原辅材料及产品不涉及 / 高毒性物质：苯、甲醛、氯乙烯、三氯乙烯、丙烯腈、丙烯酰胺、环氧乙烷、1,2-二氯乙烷、异氰酸酯类等 本项目原辅材料及产品不涉及 / 3 控制思路与要求 化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。 本项目制冷剂采用的乙烯目前为LNG行业普遍采用的原料，尚无可替代产品。评价要求项目紧跟技术发展趋势，在有可替代产品时进行替代 符合 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 本项目制冷剂原料乙烯储存在储罐内，在使用过程中均为密闭系统，无敞开过程。 符合 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。 本项目少量VOCs均通过无组织排放，通过加强管理及设备密闭性予以管理，无其他可采取的措施。 符合 各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。 根据《榆林市2020年臭氧污染防控工作方案》，项目使用的原料乙烯属于烯烃类物质，为本区域的重点污染因子。但本项目乙烯使用量少，且均为密闭环节使用，排放来自少量无组织，通过加强管理和设备密闭性控制，对区域的贡献值少。 符合 4 石化行业VOCs综合治理 全面加大石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业VOCs治理力度。重点加强密封点泄漏、废水和循环水系统、储罐、有机液体装卸、工艺废气等源项VOCs治理工作，确保稳定达标排放。重点区域要进一步加大其他源项治理力度，禁止熄灭火炬系统长明灯，设置视频监控装置；推进煤油、柴油等在线调和工作；非正常工况排放的VOCs，应吹扫至火炬系统或密闭收集处理；含VOCs废液废渣应密闭储存；防腐防水防锈涂装采用低VOCs含量涂料。 本项目不属于重点治理行业。项目主要水加强密封性泄露的管理强化对VOCs的控制，项目无VOCs废水、废渣，项目建设过程防腐防水防锈涂装采用低VOCs含量涂料；项目事故废气引至火炬系统燃烧排放。 符合 4.榆林市“多规合一”符合性分析 根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》（编号：2021（0904）号，附件3），项目不涉及生态红线，符合榆林市生态保护红线环境准入相关要求。 表1-5 榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告相符性分析 控制线名称 检测结果，占地面积（公顷） 与本项目符合性分析 文物保护线分析 0.000 符合 生态红线叠加情况 0.000 符合 土地利用现状分析 其他土地8.9658，城镇村及工矿用地1.7173 建设单位正在办理相关土地手续。 矿区图层分析 0.000 符合 林地规划分析 林地4.8033，非林地5.8798 陕西省林业局已出具同意项目使用林地审核同意书，见附件。 基本农田保护图斑分析 0.000 符合 土地用途分析 城镇建设用地区0.9852，其他用地9.6979 符合 建设用地管制区分析 允许建设区0.9884，有条件建设,9.6947 建设单位正在办理相关土地手续。 5.《中华人民共和国防沙治沙法》符合性分析 本项目位于榆佳经济技术开发区，生态环境脆弱，植被成活率低。施工阶段为尽量避免破坏植被、加重土壤沙化，施工期拟通过严格控制施工范围，加强施工管理，施工结束后及时恢复临时占地，并进行植被恢复，种植适应当地环境的土生自然植被等措施。随着植被的恢复，发达的植被根系网格可固定沙土，起到防沙治沙的作用。因此，本项目符合《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日修正）的相关规定。 6.选址符合性判定 根据《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T20368-2012），LNG工厂选址原则应考虑以下因素： ①应考虑LNG储罐、易燃致冷剂储罐、易燃液体储罐、构筑物和工厂设备与工厂地界线及其相互间最小净间距的规定； ②应考虑在实际操作的极限内，工厂抗自然力的程度； ③应考虑可能影响工厂人员和周围公众安全涉及具体位置的其它因素。评定这些因素时，应对可能发生的事故和在设计或操作中采取的安全措施作出整体评价。 ④厂区应设置全天候畅通的人员应急疏散通道和消防通道。 ⑤工厂的场地准备应包括防止溢出的LNG、易燃致冷剂和易燃液体流出厂区措施及地面排水措施。 本次评价要求项目建设时严格按照上述要求执行。 项目位于榆佳经济技术开发区内，项目用地符合园区规划要求。项目厂区边界周边1000m范围内无居民居住，满足化工区（天然气加工区）不包括煤化工产业链规划安全距离为150m及以上要求。 项目所在地三面环路，西侧和北侧为榆佳公路，东侧为神王路，距离榆林飞机场、火车站均在40分钟车程内，距离区内2公里内有王家砭高速路口，该站口可至神佳、榆佳高速，神佳高速打通了市内煤炭富集区神府“能源通道”，即将建设的佳米高速将佳县与西安连为一体，榆佳高速连通了银川、太原市，是榆林通往华北的东大门，交通方便。运营期经采取一定的环保措施后，污染物可达标排放，对周边环境影响较小，因此，项目选址可行。 三、报告编制依据 1.根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的相关规定，本项目属于“建设项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制环境影响报告表，对建设项目产生的污染和对环境的影响进行分析或者专项评价”。 2.根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“七、石油、天然气-3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”，属于鼓励类，项目符合国家产业政策。 3.根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，本项目类别为“B07石油和天然气开采业”。 4.根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目类别为“五、石油和天然气开采业07，8陆地天然气开采0721”。本项目由国家管网榆济管道供气至厂区输配站，不涉及新区块开发；经“多规合一”检测报告显示，本项目用地范围不涉及环境敏感区。因此，本项目应编制环境影响报告表。 5.根据《陕西煤炭石油天然气开发环境保护条例》中相关规定“禁止在居民区和国务院与省人民政府划定的自然保护区森林公园、风景名胜区、人文遗迹区域内进行煤炭、石油、天然气开发。”，本项目为天然气液化、调峰站建设项目，根据“多规合一”（编号：2021（0904）号）检测报告显示，本项目建设内容不在居民区和国务院与省人民政府划定的自然保护区森林公园、风景名胜区、人文遗迹区域内进行煤炭、石油、天然气开发。 6.结论 综上所述，项目应编制环境影响报告表。 四、评价范围 本次环评评价范围仅为站场内天然气净化、液化工艺、气化返输调压装置、LNG全容罐、装车棚等以及与生产配套的公用工程设施、辅助生产设施、办公和生活设施。站外集、输气系统不属于本次环评内容。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目主要建设内容 根据可研，本项目建设一套日处理天然气额定能力200×104Nm3的天然气净化、两套100×104Nm3液化装置，1座29000m3的LNG全容罐，1套10000Nm3/h的气化返输调压装置，装车棚、装车站房、危废库以及与生产配套的公用工程设施、辅助生产设施、办公和生活设施。本项目年平均处理天然气气量6.66亿Nm3，装置连续操作，年操作时间为8000h。 项目建成投产后可实现年产47万吨液化天然气，工艺装置生产的液化天然气通过厂区管道输送至LNG全容罐储存。主要用于地区储气应急调峰、卡车清洁燃料、分布式能源供气、非管输工业用气等。采暖季优先供给佳县城区用气，剩余部分通过槽车销售外运供周边企业用气，非采暖期全部通过槽车销售外运，以满足佳县当地及周边其它市县居民及工商业用气，缓解气荒。项目组成一览表见下表。 表2-1 项目组成一览表 工程类别 项目组成 工程内容 备注 主体工程 调压计量单元 厂区现有1套原料气调压计量装置，主要由调压计量、进站截断、过滤分离、贸易计量、放空立管(H=50m)、集液池、配电柜、调控中心等组成。本项目原料气经分离、过滤除杂并经计量后进入脱酸单元。 依托 脱酸单元 1套原料气脱酸装置200×104m3/d，主要包括：吸收塔、再生塔、脱酸气冷却器、贫富液换热器、贫液冷却器、二氧化碳冷却器、贫液过滤器、贫液泵、再生塔回流泵、富胺闪蒸罐、脱酸气气液分离器、脱酸气气液过滤器、加料罐、导热油炉加热器。 新建 脱水、脱汞单元 1套原料气脱水脱汞装置200×104m3/d，包括3台干燥塔、1台再生气加热器、1台再生气空冷器、1台再生气冷却器、1台再生气分离器、1台脱汞塔、2台粉尘过滤器。 新建 脱重烃单元 2套原料气脱重烃装置200×104m3/d，包括2台脱重烃吸附塔、1台脱重烃再生气加热器、1台脱重烃再生气空冷器、1台脱重烃低温换热器、1台脱重烃再生气分离器、2台脱重烃粉尘过滤器。 新建 液化单元 2套混合制冷剂液化系统(混合冷剂由氮气、甲烷、乙烯、丙烷、异戊烷组成，符合环保要求)，单套处理规模为100×104m3/d。 新建 冷剂压缩单元 1套，主要包括：冷剂压缩机、冷剂缓冲罐和冷剂储罐等。 新建 BOG回收单元 蒸发气(BOG)增压回收装置，BOG汇合后送入燃料气系统，作为装置的燃料气供导热油炉使用。 新建 LNG储罐区及装车区 新建1座容积为29000m3的全容罐储罐、装车棚、装车站房、地磅、危废暂存间（8m×6m），1套10000m3/h的气化返输调压装置。 新建 辅助工程 办公生活区 位于生产区外北侧，总占地417320m2，主要包括办公楼1座占地600m2（3层）、宿舍楼1座占地600m2（3层）、职工食堂1座占地391m2（2层）、门卫1座占地90m2等，其余为预留地。 新建 公用工程站 包括空压站、脱盐水站、PSA制氮站等。1套脱盐水装置，为脱酸工艺提供脱盐水。氮气设计规模300Nm3/h，采用液氮气化方式。仪表空气设计规模500Nm3/h，主要提供仪表空气、装置用的压缩空气和制氮用压缩空气。 新建 地面火炬 厂区原有火炬1座，原有火炬实际为原料气管道放空管，本次拆除原有放空管，原有原料气放空系统合并并入本次地面火炬进行充分燃烧。本次新建地面火炬1座，高度为24.9m，包括分液罐、燃烧塔等，用于设备泄漏气体、设备超压泄放气体等低压气体的燃烧，火炬均位于厂区东南侧。 新建 锅炉房 设11500kW导热油锅炉一台，导热油炉燃料气主要来自于经过滤、计量、调压后的天然气及少量LNG储罐自蒸发、闪蒸和装车过程中产生的BOG。 新建 变配电间 1座，包括电力变压器，10kV开关柜等。 新建 控制室 1座，包括操作室、机柜室、工程师室、UPS电源室、交接班室、更衣室等。 新建 维修车间及备品备件库 1座，用于维修、存放设备零部件等。 新建 自控系统 设置集散型控制系统（DCS）和安全仪表系统（SIS），在装置内将设有安全联锁保护、紧急停车系统及关键设备联锁保护。紧急事故情况下排放的可燃气体将排向火炬。 新建 公用工程 供水 由榆佳经济技术开发区自来水公司提供。 新建 供电 从园区变电所引一路110kV线路作为本项目主电源，站内设一座110kV/10kV变电站，设置一台50000kVA主变；从园区另一座变电站引10kV线路作为本项目备用电源。 新建 供热 项目生产供热设1台11500kW导热油炉为脱酸装置、脱水装置提供热量，办公生活区冬季供热采用分体空调。 新建 消防 设置总有效容积8000m3消防水池2座，每座4000m3；各个装置四周设置稳高压消防给水系统，并在消防管网上设置消防水炮、消防栓及半固定式消防泡沫灭火系统，同时配备一定数量的干粉灭火器。 新建 环保工程 废水 排水实行雨污分流，经排水沟合并成总管后切换阀门排向初期雨水池及雨水管网。生活污水主要为员工盥洗水及食堂含油废水，分别经化粪池、隔油池处理后排至园区污水管网，由园区污水处理厂统一达标处理。脱酸单元的脱盐水机排放的浓盐水脱酸单元的脱盐水机排放的浓盐水排至厂内污水收集罐，定期装车外运至陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司生产废水处理装置达标处理，不外排；脱水单元产生的废水作为胺系统的补充水回用不外排；事故消防废水收集后进入事故水池。 新建 废气 火炬系统废气 开停车、维检修等非正常排放废气送火炬系统燃烧处理。 新建 导热油炉 导热油炉采用低氮燃烧器燃烧后的烟气经20m高烟囱排放。 新建 脱酸单元废气 MDEA解吸再生塔顶部会有酸性气体分离解吸出来，其主要污染是CO2及极少量H2S和烃类物质，通过24m高排气筒排放。 新建 闪蒸汽 LNG脱酸单元胺液闪蒸罐产生的闪蒸气、储罐及装车过程产生的闪蒸气BOG超压部分送入火炬燃烧，非超压部分BOG送入燃料气系统作为导热油炉燃料。 新建 职工食堂烟气 安装小型油烟净化装置，净化后油烟废气由专用集烟道于职工食堂的楼顶放散。 新建 噪声 选用低噪声设备、生产设备置于室内，对发电机、放空火炬安装消声器或隔声罩，对压缩机、泵类等设备设置减振基础、管道软连接等。 新建 固体废物 生活垃圾经收集后由园区环卫部门统一处置；生产中排出的废分子筛交由厂家更换回收，少量废活性炭、废机油暂存在危废暂存间（8m×6m），定期交由有资质单位处理。 新建 风险防范设施 LNG储罐采用三层碳钢全容罐，储罐二层可以收纳内层罐LNG泄漏，并设置压力测量系统；LNG储罐区设事故集液池1座75m3（5m×5m×3m），并设置围堰；工艺装置区事故集液池1座（1080m3）兼做初期雨水池；装车站集液池1座75m3（5m×5m×3m）；储罐区、事故池及危废库采取重点防渗措施；装置区及罐区设雨污切换阀；设有毒、可燃气体检测报警仪。 新建 绿化 绿化面积6573m2，绿化率6.15%。 新建 表2-2 依托工程及依托可行性分析一览表 序号 依托项目 依托工程建设内容 可行性分析 1 调压计量单元 厂区现有1套原料气调压计量装置，主要由调压计量、进站截断、过滤分离、贸易计量、放空立管(H=50m)、集液池、配电柜、调控中心等组成。经一次调压后供给工业用户，再经计量、换热、二次调压、加臭后供给居民用户及站内自用。 现有工程原料气调压计量装置总管管径DN250，工作压力7MPAG，设计最大流量可达450万m3/d，设计流量大于本项目天然气处理规模200万m3/d，计量装置设计有安全阀和连锁紧急切断装置，安全可靠。因此，依托设施是可行的。 二、主要设备 项目主要设备一览表见下表。 表2-3 项目主要设备一览表 序号 设备名称 主要规格 主要材料 数量 一、工艺工程 （一） 原料气计量单元 1 原料气过滤分离器 内径×切线：φ1400×3000mm； 设计压力：6.9MPaG；设计温度：70℃ Q345R 1台 2 不合格气压缩机 流量：14000Nm3/h，入口压力：6.45MPa；出口压力：6.8MPa；往复机； / 1台 3 不合格气压缩机出口空冷器 型式：空冷器 设计温度：80℃，设计压力：7.2MPa / 1台 4 不合格气压缩机出口分离器 内径×切线：800mm×2200mm 设计压力：7.2MPaG；设计温度：70℃ / 1台 5 原料气电加热器 20kW，设计压力6.9MPaG，设计温度：70℃ / 1台 （二） 脱酸单元 1 吸收塔 内径×切线：2100mm×19050mm； 设计压力：6.9MPaG；设计温度：70℃ Q345R 1台 2 净化气换热器 内径×切线：800mm×4500mm 设计压力(管程/壳程)：6.9/6.9MPaG 设计温度(管程/壳程)：70/70℃ 20#/Q345R 1台 3 净化气分离器 内径×切线：1600mm×4500mm 设计压力：6.9MPaG；设计温度：70℃ Q345R 1台 4 闪蒸罐 内径×切线：2800mm×6500mm 设计压力：1.0MPaG；设计温度：70℃ S30408 1台 5 1#机械过滤器 内径×切线：400mm×1500mm 设计压力：1.0MPaG；设计温度：70℃ 滤芯：φ80*910mm，过滤精度：5μm Q345R 1台 6 活性炭过滤器 内径×切线：700mm×1300m 设计压力：1.0MPaG；设计温度：70℃ 滤芯：φ272*510mm，过滤精度：10μm Q345R 1台 7 2#机械过滤器 内径×切线：400mm×1500mm 设计压力：1.0MPaG；设计温度：70℃ 滤芯：φ80*910mm，过滤精度：5μm Q345R 1台 8 贫胺液泵 类型：离心泵；流量：60m3/h；出口压力：6.8MPaG；电机功率：280kW 组合件 3台 （1开2备） 9 贫液空冷器 型式：空冷器；设计压力：7.2MPaG；设计温度：100℃ 20# 1台 10 贫富液换热器 型式：板式换热器 设计压力（热侧/冷侧）：0.35/1.0MPaG 设计温度（热侧/冷侧）：140/140℃ S30408 1台 11 再生塔 内径×切线：2000mm×18200mm 设计压力：0.35MPaG；设计温度：140℃ 复合板 1台 12 再沸器 型式：BEM 内径×切线：1600mm×4000mm 设计压力（管程/壳程）：0.35/1.0MPaG 设计温度（管程/壳程）：150/200℃ S30408/Q345R 1台 13 酸气空冷器 型式：空冷器 设计压力：0.35MPaG；设计温度：140℃ S30408/Q345R 1台 14 酸气分离器 内径×切线：1000mm×2500mm 设计压力：0.35MPaG；设计温度：70℃ S30408 1台 15 回流泵 型式：离心泵；流量：3m3/h；电机功率：4kW / 2台 16 胺液储罐 内径×切线：2200mm×5800mm 设计压力：常压；设计温度：70℃ Q345R 1台 17 液下泵 型式：离心泵；流量：5m3/h；电机功率：7.5kW / 1台 18 污水收集罐 内径×切线：1800mm×5400mm 设计压力：1.0MPaG；设计温度：70℃ Q345R 1台 19 脱硫塔 内径×切线：1600mm×5000mm； 设计压力：1.0MPaG；设计温度：70℃ S30408 2台 （三） 脱水、脱汞单元 1 聚结过滤器 内径×切线：1400mm×3000mm 设计压力：6.9MPaG；设计温度：70℃ 滤芯：φ114*1000mm过滤精度：5m Q345R 1台 2 干燥塔 内径×切线：2000mm×5000mm 设计压力：6.9MPaG；设计温度：320℃ Q345R 3台 3 再生气加热器 型式：BEU；内径×切线：800×5000mm 设计压力（管程/壳程）：6.9/1.0MPaG 设计温度（管程/壳程）：320/320℃ 20#/Q345R 1台 4 再生气分离器 内径×切线：900mm×3000mm 设计压力：6.9MPaG；设计温度：70℃ Q345R 1台 5 再生气空冷器 型式：空冷器 设计压力：6.9MPaG；设计温度：320℃ 20# 1台 6 再生气换热器 型式：BEU；内径×切线：600×3000mm 设计压力(管程/壳程)：6.9/6.9MPaG 设计温度(管程/壳程)：320/320℃ 20#/Q345R 1台 7 脱汞塔 内径×切线：1600mm×2500mm 设计压力：6.9MPaG；设计温度：70℃ Q345R 1台 8 粉尘过滤器 内径×切线：700mm×2000mm；滤精度：5um；设计压力：6.9MPaG；设计温度：70℃；滤芯：φ114*1000mm过滤精度：5μm Q345R 2台 （四） 脱重烃单元 1 重烃吸附塔 内径×切线：1500×8000mm 设计压力：6.9MPaG；设计温度：320℃ Q345R 2台 2 脱重烃再生气加热器 型式：BEU；内径×切线：600×3000mm 设计压力（管程/壳程）：6.8/1.0MPaG 设计温度（管程/壳程）：320/320℃ 20#/Q345R 1台 3 脱重烃再生空冷器 型式：空冷器 设计压力：6.8MPaG；设计温度：320℃ 20# 1台 4 脱重烃再生气分离器 内径×切线：600mm×2000mm 设计压力：6.8MPaG；设计温度：70℃ S30408 1台 5 脱重烃低温换热器 型式：板翅式；设计压力：6.8/4.8MPaG；设计温度：70℃/-60℃ AL 1台 6 粉尘过滤器 内径×切线：600mm×2000mm 设计压力：6.8MPaG；设计温度：70℃ 滤芯：φ114*1000mm过滤精度：5μm Q345R 2台 7 重烃储罐 容积：50m3 设计压力：1.78MPaG；设计温度：70℃ Q345R 1台 8 重烃泵 屏蔽泵；流量：20m3/h；电机功率：7.5kW 2台 9 重烃装车臂 DN50，设计压力：2.5MPaG 2台 （五） 液化单元 1 冷箱 设计压力(NG侧/冷剂侧/BOG侧)：6.8/4.8/1.2MPaG；设计温度：65～-196℃ Al 1台 2 重烃分离器 内径×切线：1000mm×2000mm 设计压力：6.8MPaG；设计温度：-90℃ S30408 1台 3 BOG分离器 内径×切线：800mm×2500mm 设计压力：1.2MPaG；设计温度：-196℃ S30408 1台 4 热吹回收气复热器 水浴式，14000Nm3/h / 1台 （六） 冷剂压缩单元 1 冷剂缓冲罐 内径×切线：2800mm×9000mm 设计压力：2.0MPaG；设计温度：70℃ Q345R 1台 2 冷剂压缩机 离心压缩机；进气压力：0.29MPaG；排气压力：4.4MPaG；排气量：120615Nm3/h；电机功率：15800kW 组合件 1台 3 冷剂压缩机一级空冷器 型式：空冷器 设计压力：2.0MPaG；设计温度：150℃ 20# 1台 4 冷剂压缩机二级空冷器 型式：空冷器 设计压力：4.8MPaG；设计温度：150℃ 20# 1台 5 冷剂压缩机一级水冷器 型式：BEM；内径×切线：φ1000×5000mm 设计压力：管/壳程：2.0MPaG/1.0MPaG；设计温度：管/壳程：150/70℃ 20#/Q345R 1台 6 冷剂压缩机二级水冷器 型式：BEM；内径×切线：φ900×5000mm；设计压力：管/壳程：4.8MPaG/1.0MPaG；设计温度：管/壳程：150/70℃ 20#/Q345R 1台 7 冷剂压缩机一级分离器 内径×切线：2800mm×7000mm 设计压力：2.0MPaG；设计温度：70℃ Q345R 1台 8 冷剂压缩机二级分离器 内径×切线：2800mm×7000mm 设计压力：4.8MPaG；设计温度：70℃ Q345R 1台 9 冷剂平衡罐 内径×切线：2600mm×5200mm 设计压力：4.8MPaG；设计温度：70℃ 16MnDR 1台 10 乙烯储罐 容积：30m3 设计压力(内罐/外罐)：0.88/-0.1MPaG 设计温度：(内罐/外罐)-196/50℃ S30408/Q345R 1台 11 乙烯气化器 气化量：500Nm3/h；设计压力：0.88MPaG；设计温度：-196℃ AL 1台 14 丙烷储罐 容积：30m3；内径×切线：2400mm×6500mm； 设计压力：1.78MPaG；设计温度：70℃ 16MnDR 1台 15 丙烷干燥器 内径×切线：750mm×3000mm 设计压力：1.78MPaG；设计温度：70℃ 16MnDR 1台 16 异戊烷干燥器 内径×切线：750mm×3000mm 设计压力：1.0MPaG；设计温度：70℃ 16MnDR 1台 17 异戊烷储罐 容积：30m3；内径×切线：2400mm×6500mm；设计压力：1.0MPaG；设计温度：70℃ 16MnDR 1台 18 丙烷/异戊烷卸车泵 滑片泵；流量：20m3/h；电机功率：7.5kW Q345R 1台 19 注水泵 流量：20m3/h；扬程：80m；电机功率：15kW Q345R 1台 20 乙烯卸车臂 流量：80m3/h 设计压力：1.6MPaG；设计温度：-196℃ S30408 1台 21 丙烷/异戊烷卸车臂 流量：20m3/h 设计压力：1.78MPaG；设计温度：60℃ Q345R 1台 （七） BOG压缩单元 1 燃料气缓冲罐 内径×切线：600mm×2000mm 设计压力：1.0MPaG；设计温度：70℃ Q345R 1台 2 BOG压缩机 螺杆式；进气压力：0.005MPaG；排气压力：1.0MPaG；额定排气量：3700Nm3/h；电机功率：630kW / 1套 3 BOG压缩机空冷器 型式：空冷器 设计压力：1.2MPaG；设计温度：170℃ 20# 1套 4 BOG缓冲罐 内径×切线：1200mmx4000mm 设计压力：0.35MPaG；设计温度：70℃ Q345R 1台 5 BOG气化器 空温式气化器；气化量：500Nm3/h；设计压力：0.35MPaG；设计温度：-196℃ AL 1台 二、LNG储存及装车系统 1 LNG储罐 全容罐 S30408 1台 2 LNG装车臂 流量：80m3/h 设计压力：1.6MPaG；设计温度：-196℃ S30408 8套 3 空温式汽化器 空温式气化器；气化量：5000Nm3/h 设计压力：1.0MPaG；设计温度：-196℃ Al 4台 4 导热油复热器 型式：BEU；内径×切线：φ500×1500mm 设计压力：管/壳程：1.0MPaG/1.0MPaG 设计温度：管/壳程：-60/180℃ S30408/Q345R 1台 三、公用工程及辅助工程 （一） 空氮站单元 1 空氮站 氮气产量：300Nm3/h；氮气纯度：99.9%；仪表空气产量：500Nm3/h / 1套 2 空气压缩机 排气压力：0.85MPaG 排气量：15.5m3/min；电机功率：90kW / 3台 （2用1备） 3 仪表风缓冲罐 内径×切线：2400mm×6000mm 设计压力：1.0MPaG；设计温度：70℃ Q345R 1台 4 氮气缓冲罐 内径×切线：1600mm×5000mm 设计压力：1.0MPaG；设计温度：70℃ Q345R 1台 5 液氮储罐 有效容积：30m3；设计压力：0.88/-0.1MPaG；设计温度：-196℃/50℃ S30408/ Q345R 1台 6 液氮气化器 处理量：500Nm3/h 设计压力：1.0MPaG；设计温度：-196℃ 铝合金 1台 7 氮气加热器 电加热器；热负荷：20kW 设计压力：1.0MPaG；设计温度：-60℃ S30408 1台 8 氮气平衡储罐 内径×切线：1000mm×3000mm 设计压力：1.0MPaG；设计温度：70℃ Q345R 1台 （二） 冷水站单元 1 冷水机组 热负荷：4523kW，进口/出口温度：30/22℃，循环水量：476.4m³/h 组合件 3台 2 冷水循环泵 离心泵，Q=280m3/h，扬程：40m，电机功率：90kW 组合件 2台 3 冷水稳压罐 φ750x2500mm，设计压力1.0MPaG，设计温度70℃ Q345R 1台 4 循环冷却塔 / 闭式 1套 （三） 火炬单元 1 地面火炬 包括分液罐、燃烧塔等，常温88.56t/h，低温13t/h，满足SH3009-2013要求。 / 1套 （四） 导热油炉系统 输出功率：11500kW（双温位） / 1套 （五） 脱盐水 5t/h / 1套 三、项目主要原辅料及产品 1.原辅材料 项目原辅材料及能源消耗及原料天然气组分数据表见下表： 表2-4 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号 项目 单位 小时耗量 年耗量 备注 一 原辅材料消耗定额 1 天然气 104Nm3 / 66600 连续 2 导热油炉燃料气 104Nm3 / 880 按BOG热值7031kcal/Nm3计算 3 丙烷 t / 21 间断补充 4 乙烯 t / 23.6 间断补充，乙烯储存及管道输送均为密闭系统，仅当检修工况会有少量泄放至火炬进行燃烧，经燃烧后，不会对环境造成影响。 5 异戊烷 t / 15.4 间断补充 6 MDEA t / 2 间断补充 7 分子筛 m3 / 45 2～3年更换 8 脱重烃分子筛 m3 / 2.8 2～3年更换 9 专用脱汞剂 m3 / 4.4 2～3年更换 10 过滤活性炭 m3 / 25.4 1～2年更换 11 冷剂脱水干燥剂 m3 / 4.8 2年更换 二 公用工程消耗定额 1 脱盐水 m3 0.1 800 间断补充 2 电 ×104kw.h 2.44 19520 连续运行设备轴功率 3 仪表空气 Nm3 500 400×104 ≥0.6MPa.G 4 氮气 Nm3 300 240×104 ≥0.6MPa.G 表2-5 项目原料天然气组分数据表 序号 组分名称 含量 1 甲烷，（mol/mol）% 93.456 2 乙烷，（mol/mol）% 3.690 3 丙烷，（mol/mol）% 0.488 4 正丁烷，（mol/mol）% 0.043 5 异丁烷，（mol/mol）% 0.049 6 正戊烷，（mol/mol）% 0.022 7 异戊烷，（mol/mol）% 0.040 8 C6+，（mol/mol）% 0.023 9 氮气，（mol/mol）% 0.560 10 二氧化碳，（mol/mol）% 1.559 11 正己烷，（mol/mol）% 0.007 12 新戊烷，（mol/mol）% 0.002 13 氢气，（mol/mol）% 0.017 14 氦气，（mol/mol）% 0.044 15 总烃，（mol/mol）% 97.82 16 总硫，mg/m³ 1.1 17 硫化氢，mg/m³ 0.62 18 高位发热量，MJ/m³ 37.804 19 低位发热量，MJ/m³ 34.101 20 相对密度(101.325kPa,20℃) 0.598 表2-6 原辅材料性质一览表 序号 名称 性质 1 甲烷 甲烷是无色、无臭气体。分子量为16，相对密度为0.42(空气)，饱和蒸汽压为53.32kpa，熔点为-182.5℃，沸点为-164℃，闪点-188℃，爆炸限值5.3～15%(V/V)。甲烷易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。甲烷对人基本无毒，但当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速，若不及时远离，可致窒息死亡。 2 乙烷 乙烷为无色无臭气体，分子量为30，熔点为-183.3℃，沸点为-88.6℃，相对密度为0.45，饱和蒸汽压为-99.7℃，爆炸限值3.0～16%(V/V)，不溶于水，微溶于乙醇、丙醇。在空气中浓度大于6%时，出现眩晕、轻度恶心、麻醉症状。易燃。 3 丙烷 丙烷无色气体，纯品无臭。分子量为44，熔点为-187.6℃，沸点为-42.09℃，相对密度0.50，饱和蒸汽压为53.32kpa(-55.6℃)。丙烷在标准状态下是无毒的，但是若滥用做吸入剂，有一定因为缺乏氧气而窒息的危险。易燃易爆。 4 MDEA溶剂 MDEA由N-甲基二乙醇胺、水、活化剂组成，将这混合物称之为活化的MDEA溶液，其中MDEA占比45±5%，活化剂占比2-5%，水占比50-60% 5 混合制冷剂 氮气 通常状况下是一种无色无味的气体，而且一般氮气比空气密度小。氮气占大气总量的78.08%(体积分数)，是空气的主要成份。在标准大气压下，冷却至-195.8℃时，变成没有颜色的液体，冷却至-209.8℃时，液态氮变成雪状的固体。氮气由制氮装置生成，包含1.5m3的氮气缓冲罐。 乙烯 最简单的烯烃，分子式C2H4。少量存在于植物体内，是植物的一种代谢产物，能使植物生长减慢，促进叶落和果实成熟。无色易燃气体。熔点－169℃，沸点－103.7℃。几乎不溶于水，难溶于乙醇，易溶于乙醚和丙酮。 丙烷 丙烷无色气体，纯品无臭。分子量为44，熔点为-187.6℃，沸点为-42.09℃，相对密度0.50，饱和蒸汽压为53.32kpa(-55.6℃)。丙烷在标准状态下是无毒的。 异戊烷 异戊烷又名2-甲基丁烷。常温常压下为无色易燃液体。熔点-159.4℃，沸点27.8℃。微溶于醚和烃类，微溶于乙醇，不溶于水。 2.产品方案 本项目产品为液化天然气(LNG），副产品为重烃，产品参数见下表。 表2-7 项目产品方案表 序号 物料 单位 数量 备注 1 液化天然气 t/a 47×104 按年运行8000h计算 2 重烃 t/a 1700 / 表2-8 产品规格表 产品 组分 单位 要求数值 LNG CH4 Mole% ≥93 N2 Mole% ≤1 CO2 ppmv ≤50 H2O ppmv ≤1 其他 % 平衡 副产品重烃，副产品重烃的正常饱和蒸汽压为200~800kPaG。副产品为天然气低温分离出来的重烃，与商用LPG规格不同，且组分含量会由于原料气组分的变化而变化。在原料气组成下，重烃产品状态和规格见下表： 表2-9 重烃产品状态和规格 产品 组分 单位 要求数值 重烃 CH4 Mole% ≤0.5 C2H6 Mole% ≤2 其他 % 平衡 温度 ℃ 45 压力 kpaG <1600 流量 Kg/h 约40.55（视原料中重烃含量而定） 四、公用工程 1.给水 项目用水主要为生活用水、生产用水、绿化用水。生产用水主要包括脱盐水系统补水、循环水补水。项目用水引自园区供水管网。 （1）生活用水 生活给水系统主要供厂区内职工生活饮用水、盥洗用水等。项目劳动定员100人，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），本项目生活用水定额65L/（人•d），项目年工作333天，则生活用水量6.5m3/d（2164.5m3/a）。生活给水由自来水公司提供。 （2）生产用水 ①脱盐水系统补水 根据可研，本项目生产用水主要为MDEA溶液配备用脱盐水系统补充水，为间断补充，项目生产用水量正常平均为0.1m3/h（2.4m3/d，800m3/a），由园区自来水公司提供。 ②循环水补水 冷水站单元循环水系统为闭式循环，损耗较小，主要补充冷却水蒸发消耗量，新鲜补水量为1.5m3/d(499.5m3/a)。 （3）绿化用水 根据陕西省地方标准《行业用水定额》(DB61/T943-2014)，绿化用水为2L/(m2·次)计，绿化面积为6573m2，去除冬季、雨天，绿化用水时间以200天计，则绿化水用量为2629m3/a（每天平均用水为7.895m3/d）。 2.排水 全厂排水分为生活污水、生产废水、雨水排水。采用雨、污分流制排水系统。项目生产废水主要为脱酸单元的脱盐水机排放的浓盐水及脱水单元产生的废水（再生冷却器产生的冷凝水）。 （1）生活污水 生活污水主要为办公楼的卫生间和浴室的淋浴器排水及食堂的废水。根据生活用水量6.5m3/d（2164.5m3/a），排污系数取0.8，则生活废水产生量为5.2m3/d（1731.6m3/a）。产生的污水中主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油类，对于卫生间排出的生活污水，经化粪池预处理后排入园区污水管网，食堂的含油废水经过隔油池预处理后排入园区污水管网。 生产废水 ①脱水单元废水 根据项目可研，脱水单元废水（再生冷却器产生的冷凝液）产生量约140kg/h,即0.14m3/h（3.36m3/d，1119m3/a），主要作为胺系统的补充水回用，不外排。 ②浓盐水 脱酸单元的脱盐水系统排污量按照脱盐水量（0.1m3/h）的20%计，即0.02m3/h（0.48m3/d，159.84m3/a），排至厂内污水收集罐，装车外运至陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司，经生产废水处理装置达标处理，不外排。 （3）雨水排水 ①雨水排水 根据可研，站内清净雨水由站内雨水管沟收集后排至厂外市政雨水管网。 工艺装置区设有事故雨水收集沟和集水坑，事故雨水由排水沟收集后排至事故池，待事故结束后对水质进行检测，如果满足排放要求，排至厂外，否则外运至专业单位处理。装车站和储罐区集液池的雨水经防爆型潜水排污泵提升后排至站内雨水系统。 项目各装置区四周设置环形排水沟，排水沟各出口处通过暗管合并成总管，在总管处设置切换阀门，一个阀门其管线排向初期雨水池，一个阀门其管线排向雨水管网。每次下雨前8min雨水排向初期雨水池，后期清净雨水由站内雨水管沟收集后排至厂外市政雨水管网。初期雨水池借用事故水池（1080m3）。 ②事故池兼做初期雨水池的可行性合理性分析 事故水池主要用于事故废水、消防废水、事故期间雨水的收集。根据《化工建设项目环境保护工程设计规标准》GB/T 50483-2019要求，项目设有火灾事故状态下的消防排水收集系统及处理设施。本项目仅工艺装置区存在污染情况，装置区设有排水沟和集水坑，收集装置区消防废水和事故雨水，通过管道进入事故池。管道末端分两路管道，一路进入事故水池，一路进入界外雨水管网，两路管道上均设有控制阀门（由火灾报警手动控制盘远程控制），平时进入事故池端管道上阀门常关，进入界外雨水端管道上阀门常开；事故时阀门状态相反。本项目工艺装置区消防设计流量45L/s，火灾持续时间3h，事故消防水量486m3，火灾事故时进入消防事故收集系统雨水量按进入该收集管网的雨水汇水面积平均降雨量10mm计，进入该收集管网雨水汇水面积为工艺装置区，约8900m²，则火灾事故时进入事故污水系统的雨水量约89m3。火灾事故时消防事故废水量为486+89=575m3，本项目配套新建事故水池一座，容积约1080m3，满足本项目火灾事故时收纳及储存要求。 故初期雨水池借用事故水池是可行的。 项目给排水见下表，项目水平衡见图1。 表2-10 项目给排水一览表 名称 用水系数 用水 规模 用水量 损耗量 (m3/d) 废水量 备注 m3/d m3/a m3/d m3/a 生活用水 65L/(人·d) 100人 6.5 2164.5 1.3 5.2 1731.6 化粪池、隔油池预处理后排入园区污水管网 脱盐水系统补水 2.4m3/d 333d 2.4 800 1.92 0.48 159.84 排污罐收集，定期装车外运至陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司生产废水处理装置达标处理排 循环水补水 1.5m3/d 333d 1.5 499.5 1.5 0 0 — 绿化用水 2.0/L/(m2·次) 6573m2 7.895 2629 7.895 0 0 — 合计 18.295 6093 12.615 5.68 1891.44 — 图1 项目给排水水量平衡图单位：m3/d 3、供电 项目用电来自榆佳经济技术开发区，从园区变电所引一路110kV线路作为本项目主电源，站内设一座110kV/10kV变电站，设置一台50000kVA主变；从园区另一座变电站引10kV线路作为本项目备用电源。 4、供热 项目设1台11500kW导热油炉为脱酸装置、脱水装置提供热量，导热油炉燃料气主要来自于经过滤、计量、调压后的天然气及少量重烃不凝气和闪蒸汽，办公生活区冬季供热采用分体空调。 5、脱盐水系统 本项目脱盐水主要用于脱酸单元MDEA溶液配备用脱盐水系统补充水，脱盐水系统由供应商成套供应，全自动操作。 脱盐水设计规模：0.1m3/h；产水电导率：0.7-1.5µs/cm；产水pH值：6.5-8.5；供水压力：0.5Mpa；产水温度：≥4℃。 6、循环水系统 工艺装置区各用水工段排出的循环回水，依靠余压流至循环水系统闭式冷却塔冷却，循环水系统由于是闭式循环，损耗较小。 工艺要求循环水量：476.4m3/h。循环水系统包括冷水机组、冷水循环泵、冷水稳压罐等。 7、消防 ①消防水系统 厂内建2座消防水罐，总有效容积8000m3。消防补充水量84m3/h。消防水池设置液位指示及高、低液位报警。 建消防泵房一座，平面尺寸为：21m×9m，高度为6m，泵房内设有消防水泵和消防稳压泵等消防设备。 消防泵房地上式设置。泵房内设置消防泵组四台，两用两备；其中两台电动泵，单台参数：Q=180L/s，H=90m；两台柴油泵，单台参数：Q=180L/s，H=90m，且柴油机的油料储备满足机组连续运转6h的要求。设置电动稳压泵两台，一用一备，Q=36m3/h，H=80m；隔膜式气压罐一座，V=450L。稳压泵主要用于维持平时高压消防水管网的压力，而气压罐则是为了减少稳压泵的启闭次数。消防泵房由两路出水管与室外的稳高压消防水环网相连接。消防主泵开启和稳压泵启闭根据管网压力自动控制。 ②消防设施 本项目将水消防、高倍数泡沫灭火系统，固定消防水炮系统、固定水喷雾系统、干粉灭火系统与化学消防相结合，进行全面系统的考虑。按规范规定，对站内可能发生火灾的各类场所（工艺装置区、主要建筑物、仪表及电气设备间等），根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别设置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初期零星火灾。 根据可研报告，液化天然气装置同一时间内的着火次数为一次，最大一次的消防水用量7680m3。厂区不新设消防站，依托榆林市佳县榆佳经济技术开发区消防中队，距离5公里。厂区设置事故水池（720m3），收集消防废水，以确保消防废水不会对周围环境造成污染。 五、劳动定员工作制度 （1）劳动定员 本公司劳动定员100人：其中液化天然气一线生产人员82人。各类管理人员18人。 （2）工作制度 项目实行四班三运转，每班8小时，全年实际生产天数为333天，年操作8000小时。 六、总平面布置 项目总平面布置应尽量因地制宜，使新建装置和设施紧凑布置，少占地，少拆迁，节约投资；满足防火、防爆、安全、卫生等有关规范要求，为生产创造有利条件；合理划分界区，力求工艺流程顺畅，工艺管线短捷，方便生产管理。 该总平面布置功能分区合理、布置集中，从西南到东北分布有事故池、消防水罐、维修车间及备品备件库、锅炉房、导热油炉、公用工程站、控制室、变配电间、LNG工艺装置区、LNG储罐区、LNG装车区、危废库，调压计量区（现有工程）、地面火炬(新建)、现有火炬位于厂区南侧，厂区外北侧的厂前区为办公生活区及预留区。厂区设有厂区出入口和物流出入口，办公生活区设有厂前区出入口，方便员工出入及LNG运输车辆的出入。全厂总平面布置见附图2，本项目平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程与产污环节图 本项目施工期的污染主要有主体工程及配套辅助工程、环保工程等的建设，将产生扬尘、固体废弃物、废水及噪声等污染物，施工工艺流程及各阶段主要污染物产生情况见图2。 图2建设期工艺流程及产排污环节图 二、运营期工艺流程和产污环节 根据可研，LNG生产的工艺过程基本包括原料气预处理(脱酸、脱水、脱汞、脱重烃)、液化、副产品回收及辅助系统等。 本项目生产工艺为：净化系统采用N-甲基二乙醇胺吸收法（即MDEA）脱原料气中的CO2组分，分子筛吸附剂干燥脱水和低温分离脱重烃；液化系统采用混合冷剂制冷工艺。 （1）原料气过滤、调压单元 项目原料气为榆济管道天然气，经现有管道输送至现有输配站工程，原料天然气经过现有站场工艺装置区分离、过滤，分离掉游离水、油和过滤掉大颗粒杂质，之后经计量、调压至5MPa后进入脱酸单元。 该单元产污环节如下： 固废：过滤器分离出的粉尘、机械杂质，产生量极少，通常一年清扫一次，不计入物料平衡及固废中。 噪声：原料气在调压过程中产生的设备噪声。 （2）脱酸单元 本单元以复合胺溶液（MDEA）为吸收剂。过滤计量后的原料气与吸收塔顶的净化气进行换热，然后由吸收塔下部进入，自下而上通过吸收塔；再生后的MDEA溶液（贫液）从吸收塔上部进入，自上喷淋而下通过吸收塔，与天然气在吸收塔内逆向充分接触，气体中CO2被MDEA溶液吸收进入液相，未被吸收的组份从吸收塔顶部引出，经净化气冷却器冷却后经过净化气分离器分离凝液，送至脱水、脱汞单元。 吸收了CO2的MDEA溶液称富液，富液减压至~0.5MPaG后进闪蒸罐闪蒸，闪蒸出残余气体，以脱除被胺液吸收的烃类。该部分闪蒸气（主要成分为甲烷和水分，甲烷含量在90%以上）经调节阀调压后送往燃料气系统作为导热油炉燃料。富液进入贫富液换热器，与再生塔底部流出的溶液（贫液）在贫/富液换热器中换热后，升温到～100℃去再生塔顶部，在再生塔进行汽提再生，直至贫液的贫液度达到指标。再生塔再沸器的热源由来自供热系统的导热油提供，导热油在供热系统内部循环使用。 出再生塔的贫液经贫/富液换热器冷却到～59℃，经贫液泵进行增压，再经贫液空冷器进一步冷却后至吸收塔顶部吸收酸性气体，实现MDEA溶液的循环。为防止胺液系统发泡，系统内杂质累积，贫液泵出口~10%的贫液减压过滤除去固体杂质和轻油后返回至贫液泵入口进行循环。 再生塔顶部馏出的气体经酸气空冷器冷却后进入酸气分离器，分离掉液态水后的气体去脱硫塔脱硫后高点放空。冷凝液回流至系统，维持脱酸单元的水平衡。系统水平衡由脱盐水补充。 该单元产污环节如下： 废气：闪蒸罐闪蒸出的闪蒸气BOG、再生塔解析出的CO2气体、导热油炉产生的天然气燃烧废气 噪声：循环泵产生的噪声、导热油炉运行噪声 固废：废MDEA溶液 （3）脱水脱汞单元 本单元采用3台干燥塔，等压变温吸附，脱除原料气中的水分。采用载硫活性炭作为脱汞剂，脱除天然气中的汞。天然气通过脱汞塔脱除净化气中的微量汞。 脱水脱汞部分包括3台干燥塔、1台再生气加热器、1台再生气空冷器、一台再生气冷却器、1台再生气分离器、1台脱汞塔、2台粉尘过滤器。 干燥采用等压变温吸附工艺，吸附和再生过程交替进行，再生过程分为加热和冷却两个步骤。等压变温吸附系统的工艺如下（以干燥塔A吸附，干燥塔B冷却、干燥塔C加热为例）： 从脱酸单元过来的净化气，先经净化气过滤分离器分离掉胺液等机械液滴后，再分成两路进干燥脱水系统。其中主路（约90%）经流量调节阀调节后通过程控阀直接去干燥塔A进行吸附脱水，吸附操作周期为8小时，脱水后的干气从塔底经程控阀进入脱汞塔脱汞，脱汞后经粉尘过滤器过滤填料粉尘后去液化单元；另一路部分气体（约10%）作为再生气，首先经程控阀进入干燥塔B进行冷吹，操作周期8h，冷吹气进入再生气加热器加热至约260℃，然后热再生气经程控阀从干燥塔C底部进入对其进行再生，操作周期为8小时，将分子筛中吸附的水加热解吸出来，再生气经程控阀、进入再生气空冷器、再生气冷却器冷却到45℃，进入再生气分离器进行气液分离，分离出其中的水分，作为胺系统的补充水回用，分离后的气体返回到该装置入口流量调节阀后，与主路气体汇合经程控阀去处于吸附状态的干燥塔A进行吸附。加热再生结束后，再生气经程控阀直接从干燥塔C顶部进入对热塔进行冷吹降温至40℃，经过再生气加热器加热至约260℃，对干燥塔A进行加热再生。 当干燥塔A完成吸附后，切换到干燥塔B，即B塔吸附，C塔冷吹，A塔加热再生，如此循环。整个吸附过程的实施由18台程控阀程序自动切换完成，操作人员可以调整程序单元时间来控制吸附过程。 干燥脱水后的天然气（水分含量<1ppm）从塔顶进入脱汞塔，在专用脱汞剂的作用下，将出塔气体中的汞脱除至小于0.01μg/m3，再经活性炭粉尘过滤器除尘后，净化天然气送至脱重烃单元。 再生气内循环，取自原料气调节阀前，经干燥、加热、再生、冷却、分离冷凝水后自调节阀后与原料气混合返回系统。再生气换热器由导热油炉提供热量，导热油与再生气换热器换热后经导热油循环泵送至导热油炉重新加热，如此循环往复供热。 该单元产污环节如下： 废气：导热油炉产生的天然气燃烧废气 噪声：导热油炉运行噪声 废水：再生冷却器产生的冷凝水 固废：脱水塔产生的废分子筛，脱汞塔产生的废活性炭、导热油炉产生的废导热油 （4）液化单元 ①脱重烃 本单元采用冷凝分离+吸附法脱除原料气中的重烃。 吸附法采用两台吸附塔，等压变温吸附，脱除原料气中的重烃。 吸附脱重烃包括两台脱重烃吸附塔、一台脱重烃再生气加热器、一台脱重烃再生气空冷器、一台脱重烃低温换热器、一台脱重烃再生气分离器、两台脱重烃粉尘过滤器。 吸附采用等压变温吸附工艺，吸附和再生过程交替进行，再生过程分为加热和冷却两个步骤。等压变温吸附系统的工艺如下（以脱重烃吸附塔A吸附，脱重烃吸附塔B再生为例）： 从脱水、脱汞单元过来的净化气经冷箱预冷至~-50℃进入重烃分离器进行重烃的初步分离，经初步分离重烃的天然气返回冷箱复热至常温，后进入吸附脱重烃装置，重烃分离器底部的重烃经减压后与吸附脱重烃装置产生的重烃汇合，经脱重烃低温换热器复热至常温后，送至重烃储罐储存。 经冷凝分离脱重烃的净化气分成两路。其中主路（约80~90%）经流量调节阀调节后通过程控阀直接去脱重烃吸附塔A进行吸附脱重烃，操作周期为8小时，脱重烃后的干气从塔底经粉尘过滤器过滤填料粉尘后去液化单元；另一路部分气体（约10~20%）作为再生气，首先经程控阀进入脱重烃再生气加热器升温至260℃，操作周期4.5h，经程控阀从底部进去脱重烃吸附塔B进行加热再生，将塔内吸附的重烃解析出来。从塔顶出来的高温再生气先通过脱重烃再生气空冷器将温度降至~45℃，再送入脱重烃低温换热器，将温度降至-35℃，然后送入脱重烃再生气分离器，将冷凝下来的重烃从再生气中进行分离，冷凝下来的重烃经减压后与重烃分离器底部的重烃汇合返回脱重烃低温换热器进行复热，复热至常温后送入重烃储罐。分离重烃后的再生气通过脱重烃低温换热器升温至25℃，返回到该吸附脱重烃装置入口流量调节阀后，与主路气体汇合经程控阀去处于吸附状态的脱重烃吸附塔A进行吸附。脱重烃低温换热器的冷源采用冷剂压缩机出口的液相冷剂，液相冷剂的用量占冷剂总循环量的~0.8%。 经冷凝分离脱重烃的净化气经流量调节阀将其分成两路，主路去脱重烃吸附塔A，另一路（约10~20%）经孔板流量计计量后作为再生气，经程控阀从顶部进入脱重烃吸附塔B，操作周期为3.5小时。冷吹结束后，脱重烃吸附塔B设备温度降至常温备用，直至切换至吸附状态开始下一个吸附周期。 吸附脱重烃装置的再生气内循环，取自原料气调节阀前，经加热、再生、冷却、分离重烃后经脱重烃低温换热器加热后，自调节阀后与原料气混合返回系统。 ②天然气液化单元 本单元采用不带预冷的SMR制冷工艺实现天然气的液化。 净化后的天然气进入液化冷箱，经混合冷剂冷却、冷凝并过冷节流至约-162℃后，进入LNG储存、装车单元。 天然气液化需要的冷量通过混合冷剂的压缩制冷循环系统提供。 合理配比范围的混合冷剂经冷剂压缩机依次两级压缩和冷却冷凝并缓冲分离。各级分离出的液态冷剂进冷箱，在板翅换热器预冷段中冷却节流后与来自低温段的冷剂汇合返流复热，为自身以及其它冷剂提供冷量后经冷剂压缩机入口缓冲分离罐返回至冷剂压缩机入口。 分离出的气态冷剂经冷箱中板翅式换热器预冷、主冷、过冷段逐步冷却至设计温度点节流降压进一步降温后依次通过过冷段、主冷段返流复热提供冷量，并与来自液相侧的同温位的冷剂汇合经预冷段复热提供冷量后离开冷箱返回冷剂压缩机。 ③冷剂储存、配制单元 混合冷剂由N2、CH4、C2H4、C3H8和i-C5H12共5种制冷剂组成：CH4来自达标净化气或BOG；氮气来自液氮气化，设液氮储罐储存，设液氮气化器、氮气缓冲罐等气化处理设备；其它冷剂设相应的冷剂储罐储存，所储冷剂根据制冷循环系统的压力条件以及气相色谱分析结果经冷剂配制设备处理（N2、C2H4需要加热气化，C3H8和i-C5H12需要进行吸附脱水）后定量配制，将冷剂配比控制在相对理想的配比范围。 系统设冷剂回收罐，用于装置开、停车的冷剂均压回收。 该单元产污环节如下： 废气：重烃储罐闪蒸气、重烃装车系统闪蒸气 噪声：重烃分离器及制冷剂压缩机产生的机械噪声 固废：冷剂干燥器产生的少量废分子筛 （5）产品储运单元 本单元设置1台29000m3常压全容LNG储罐。来自液化单元的LNG，可分别通过上、下进液的方式进入LNG储罐储存。LNG经罐内泵增压，通过装车管线进入LNG槽车外运，设置8套LNG装车臂。通过泵部分回流的方式混合罐内不同密度的LNG，消除或控制密度差防止翻滚发生。LNG储罐设液位计复合计量，确保液位可靠计量。 重烃储存于重烃储罐，经重烃装车泵和重烃装车臂送至槽车装车。设置2套重烃装车臂。 该单元产污环节如下： 噪声：LNG装车臂、重烃装车臂产生的噪声 （6）气化返输 从装车泵出口管道上引出一路LNG管道，经过调压之后通过空温式汽化器进行加温，出口温度约比环境温度低10℃，总共四台汽化器，采用2用2备模式切换工作，切换周期为4～6h（可根据空温式汽化器出口天然气温度调整），当环境温度较低时，导热油复热器投入运行，确保进入下游供气管网的天然气温度≥5℃，保护下游管道、阀门的安全。 采暖季：城市中压管网气源不足时，LNG储罐内存储的LNG优先通过站内气化器气化并调压计量后输送至城市管网供气，剩余部分通过低温管道输送到装车臂装车外售。 非采暖季：产品LNG通过LNG储罐储存由装车泵输送到运输槽车，通过装车臂快速连接，提高装车效率。 （7）BOG系统 低温LNG储罐受外界环境热量入侵，罐内产生闪蒸气，LNG装车过程中受外界温度影响，也会气化产生的闪蒸气，这些闪蒸气经不凝气压缩机增压后作为导热油炉的燃料气或返回液化冷箱系统再液化。 LNG储罐设置压力测量系统，正常情况下储罐压力8-18KPa，BOG气体通过储罐产生的BOG分两路，一路进入冷箱回收冷量复热至35℃，然后去BOG压缩机。BOG经BOG压缩机被压缩至1.0MPaG，然后分两路，一路进入冷箱冷却冷凝至-162℃，再经压力J-T调节阀调压到0.3MPa.G，然后进入BOG分离器进行气液分离，气相部分返回这些闪蒸气经不凝气压缩机增压后作为导热油炉的燃料气或返回液化冷箱系统再液化。冷箱回收冷量后经调节阀节流降压后高点放空或作为火炬放空总管的吹扫气，液相部分与冷箱出口LNG汇合。另一路BOG去燃料气缓冲罐做为导热油炉燃料气。若装置停产，储罐产生的BOG经过BOG气化器加热后高点放空。若储罐压力持续上升（23KPa），储罐自动放空管线开启泄压。自动放空不能完全满足要求时，先导式呼出阀动作向大气排放(24KPa)，呼出阀两用一备。 （8）火炬放散系统 火炬放散系统用来保证所有工艺装置在正常、事故、紧急和非正常工况下产生的易燃气体能够及时、安全、可靠地排放，并满足相关的环保和安全要求。本项目新建1座地面火炬（24.9m），包括分液罐、燃烧塔等，位于厂区东南侧火炬区。火炬系统在正常情况下只有长明灯燃烧，长明灯燃料为净化后的天然气。若发生事故、紧急和非正常工况下产生的易燃气体，经火炬燃烧后排放。 厂区原有火炬实际为原料气管道放空管，本次将原有放空管将进行拆除，原有原料气放空系统合并并入本次地面火炬进行充分燃烧。 该单元产污环节如下： 噪声：火炬事故放空的气流噪声 废气：火炬燃烧废气 项目生产工艺流程排污节点见图3。 图3项目生产工艺流程及产排污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有工程基本情况 本项目为扩建项目，现有工程已于2017年10月17日取得佳县环境保护局《关于榆佳工业园区天然气输配工程建设项目环境影响报告表的批复》（佳环发[2017]111号），于2019年2月21日取得佳县环境保护局《关于榆佳工业园区天然气输配工程建设项目竣工环境保护验收的批复》（佳环发[2019]13号），见附件10。 根据现有工程环评报告、验收报告及现场调查，现有工程建设内容为榆佳工业园区天然气输配工程，该项目由站场与输气管线构成，全线设置榆佳工业园站1座，站场由工艺装置区、锅炉房（2台700kW立式常压天然气锅炉，1用1备）、临建办公生活区等组成；输气管线起点为榆济线方塌阀室(位于佳县方塌镇方榻村)，管线依次经过方塌镇和王家砭镇，终点为榆佳工业园站(位于榆林市佳县王家砭榆佳工业园区)，新建的的输气管线长16.2km，管道设计规模为6×108m3/a，设计压力为10MPa，天然气进站压力为5-7MPa，管型采用无缝钢管钢级采用L360(X52)；管线途经二级地区采用L360N-273×7mm无缝钢管；管线途经三级地区高速公路、国道、中型河流穿越路段以及进站前200m管线采用L360N-273×8.5mm无缝钢管；热煨弯管采用L360N-273×8.5/9mm无缝钢管煨制。 各项环保设施较到位。 表2-11 现有工程组成一览表 工程类别 项目组成 环评建设内容 实际建设内容 备注 主体工程 榆佳工业园站 工艺装置区 由调压计量、进站截断、过滤分离、贸易计量、放空立管(H=50m)、集液池、配电柜、调控中心、消防值班室、消防泵房等组成。 由调压计量、进站截断、过滤分离、贸易计量、放空立管(H=50m)、集液池、配电柜、调控中心等组成。项目消防值班室、消防泵房为办公楼配套建设，于后期建设。 不相符 阴极保护站 设置在榆佳工业园站内，由恒电位仪、辅助阳极地床、长效硫酸铜参比电极和连接电缆组成。 设置在榆佳工业园站内，由恒电位仪、辅助阳极地床、长效硫酸铜参比电极和连接电缆组成。 符合 办公综合楼 主楼为3层框架结构，局部4层，双面内廊式结构，副楼为供水泵房、公共洗澡间及食堂部分为1层框架结构。办公综合大楼总建筑面积为3603.56m2，建筑高度17.2m（室外地坪至檐口高度）。室外设有消防水罐1具，屋面设有消防水箱1具。 项目因资金不足等原因，综合办公楼及其配套设施未建设。装置区西南侧150m建设占地面积300m2临时办公室，以及120m2厨房。 不相符 输气管线 气源 阀室：在已建的榆济管道方塌阀室旁路管线上增设1路分输，将天然气外输至下游榆佳工业园站。 在已建的榆济管道方塌阀室旁路管线上增设1路分输，将天然气外输至下游榆佳工业园站。 符合 管线 输气管线起点为榆林佳县方塌镇的榆济管道方塌阀室，途径依次经过方塌阀镇和王家砭镇，终点为佳县榆佳工业园站。总长16.2km，管道设计规模为6×108m3/a，设计压力为10MPa，管型采用无缝钢管，管线规格为L360N-273×7/8.5mm。 输气管线起点为榆林佳县方塌镇的榆济管道方塌阀室，途径依次经过方塌阀镇和王家砭镇，终点为佳县榆佳工业园站。总长16.2km，管道设计规模为6×108m3/a，设计压力为10MPa，管型采用无缝钢管，管线规格为L360N-273×7/8.5mm。 符合 辅助工程 道路工程 站区道路为混凝土结构，环绕设计，进出分开，加气车 辆出入道路保持畅通。施工期新修伴行道路0.7km，整修伴行道路1.1km，其余管线施工及榆佳工业园站施工利用现有道路。 站区设6m宽水泥硬化道路连接至榆佳工业园现有道路。 符合 各类标志桩、警示牌 210个，征地210m2。 210个，征地210m2。 符合 警示带 16.2km 16.2km 符合 钢筋混凝土套管 120节 120节 符合 聚乙烯支撑 126组 126组 符合 绝缘固定支墩 1个，推力40T。 1个，推力40T。 符合 线路水工保护 浆砌石4100m2，混凝土1600m2，草袋素土13000m2，压重块130个。 浆砌石4100m2，混凝土1600m2，草袋素土13000m2，压重块130个。 符合 公用工程 给水 由榆佳工业园区给水管道供给。 项目供水来自锅楼房西侧自备水井。 符合 排水 排水实行雨污分流，雨水采用场地竖向自然排放。生活污水建化粪池，定期清掏作为农肥综合利用；洗漱污水收集、沉淀综合利用，用于站区周边沙地绿化。 排水实行雨污分流，雨水采用场地竖向自然排放。生活污水建化粪池，定期清掏作为农肥综合利用；洗漱污水收集、沉淀综合利用，用于站区周边沙地绿化。 符合 供电 距离方塌阀室所在地约300m处有0.4kV农业用电。榆佳工业园站所处榆佳工业园区目前建有王家砭110kV变电站1座，电压等级为110/35/10kV，目前单回电源引自榆林麻黄梁方向，主变容量1×31.5MVA,后期根据工业园区发展将增容至2×50MVA，并预留1台主变位置，高低压均采用单母线分段方式。 项目供电引自园区电网，在装置区东侧设置变压器1台。 符合 供热 站内建筑采暖负荷210kW，设1台210kW立式常压天然气锅炉，采暖供热介质为70~90℃热水，燃料为天然气。 站内建筑采暖设2台负荷700kW，立式常压天然气锅炉，采暖供热介质为70~90℃热水，燃料为天然气。站区临时建筑采用壁挂炉取暖。 符合 消防 新建消防水罐和消防水泵供水，配置移动式灭火器材。 项目装置区设移动式灭火器材，锅楼房设置消防栓。 符合 环保工程 扬尘 施工期洒水、及时清理场地、运输物料加盖篷布，易起尘物料搭盖临时仓库或洒水防尘。 根据项目环境监理报告,施工期采取洒水、车辆物料加盖篷布等措施 符合 废气 站场食堂设油烟净化装置；自动密闭阀，密闭操作工艺等。 项目厨房设置油烟机,装置区实现密闭操作,天然气进气口设置气液联动阀,保障故障时自动切断。 符合 废水 生活污水修建化粪池，定期清掏综合利用；洗漱污水收集、沉淀，用于站区绿化用水，综合利用；生产废水收集、沉淀，用于站区绿化用水。 生活污水建玻璃钢化粪池，厂区设旱厕，定期清掏作为农肥综合利用，洗漱污水收集、沉淀综合利用，用于站区周边沙地绿化。 符合 噪声 选用低噪声设备，压缩机设置隔声罩。 选用低噪声设备，未设置压缩机。 符合 固废 生活垃圾定点堆放，统一收集交县垃圾转运站；压缩机产生的废油和天然气管道检修废渣，临时存放在危险废物暂存间，定期送有资质的危废处理中心处置。 站区设置生活垃圾桶,集中收集后由当地环卫所统一处理,项目废机油、废润滑油在危废间暂存后交由陕西环能科技有限公司处置。 符合 绿化 绿化面积480m2，绿化率5.8%。 项目因季节原因未进行绿化，计划于春季进行种植。 符合 现有工程站内工艺流程 方塌阀室来气经管道运输至站区后，经过过滤分离、贸易计量、换热等环节，经一次调压后供给工业用户，再经计量、换热、二次调压、加臭后供给居民用户及站内自用。工艺流程见下图： 图4输气工艺流程图 现有污染物排放及达标情况 根据《榆佳工业园区天然气输配工程建设项目竣工环境保护验收调查表》该项目原有污染产排情况如下： (1)水环境 项目在施工过程施工废水设置临时防渗化粪池，沉淀后回用，试压废水直接用于土堆周边绿化等措施，施工期基本落实了废水污染防治措施。 项目在生产运营期在厨房设置隔油池，厂区设置化粪池、防渗旱厕，定期清掏做农肥，生产废水进入污水收集池后回用，达到废水综合利用，不外排。 (2)大气环境 项目在施工期采取了车辆限速、遮盖、洒水抑尘，施工现场围挡等措施，废气按照规定及环评要求均得到妥善处理，落实了环评及批复要求。 项目生产运营期在厨房设置油烟净化装置，产品型号为ZJ-YJ-D系列，由北京紫科环保科技有限公司提供，经检验合格，并出具有出厂检验合格证。道路水泥硬化，洒水抑尘等措施，落实了环评及其批复提出的大气污染防治措施。 通过对项目锅炉废气监测结果可知，锅炉烟气符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表1中限值要求。 (3)生态环境 项目榆佳工业园站施工营地、材料堆场、拌合站等均已拆除，场地已平整并进行砼硬化、绿化和围墙设置等已经完成；管沟进行回填，作业带进行平整。临时占用的农田已交由农户复耕，其余临时占地，已播撒草籽进行植被恢复。施工期落实环评及批复提出的生态污染防治措施。 项目运营期对站区进行绿化，落实环评及批复提出的生态污染防治措施。 (4)声环境 项目在施工过程中施工单位采取合理安排施工时间、严格施工管理、车辆限速等措施来减少噪声影响，施工期基本落实了噪声污染防治措施，施工期未发生噪声扰民现象。 项目在生产运营期严格控制爆破时间、周期，夜间不生产，噪声污染较小。 通过对厂界环境噪声环境质量监测结果可知，昼、夜间厂界噪声均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准要求。 (5)固体废物 项目在施工期采取了各项措施落实环境保护要求，工程在施工期间按照要求实施了环境监理工作，通过环境监理单位加强对施工单位的环境管理，固废按照规定及环评要求均得到妥善处理，落实了环评及批复要求。 项目生产运营期主要固体废物为生活垃圾及危险废物。生活垃圾由当地环卫所集中收集、定期用车辆运至垃圾填埋场统一处置。危险废物暂存后交由陕西环能科技有限公司处理。 固体废物均得到安全妥善处置，落实了环评及环评批复的要求。 存在的环境保护问题及要求 办公楼建成后拆除临建，并做生态恢复，建设消防等配套设施。 加强绿化，尽量多种植高大树木，利用植物的减噪作用降低噪声。 本项目原有场地已平整，拟扩建场地为荒草地，保留原有工艺装置区，拆除锅炉房、临建办公生活区等，拆除过程中应设围挡减少对周围环境的影响，随着拆除及本项目的建成，原有污染源也随之消失。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 本项目位于榆林市佳县榆佳经济技术开发区。本项目环境空气质量现状根据陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》进行评价。环境空气、地下水、土壤、声环境质量现状委托陕西速跑环境检测技术研究有限公司开展现场监测。陕西速跑环境检测技术研究有限公司于2021年10月13日至10月15日对区域环境质量进行了现场监测（监测报告见附件6）。监测点位布设见附图6。 一、环境空气质量现状 （一）区域环境质量达标情况 1、数据来源 本次评价数据来源于陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》，本次收集了2020年连续一年佳县城区环境空气质量数据。该环境空气质量城市监测站点位于佳县城区，监测站点符合HJ664中的规定，并且与本项目地理位置邻近，地形气候条件相近，因此该环境空气质量城市点的统计数据满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，可以采用。 2、数据统计的有效性分析 本次环境质量现状依据陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》中2020年连续一年佳县城区空气质量。CO为第95百分子浓度、O3为第90百分数浓度、其它基本污染物的年均值。2020年内区域环境空气质量现状评价表见下表。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 项目 现状浓度 标准值 占标率/% 超标倍数 达标情况 PM10（年平均质量浓度ug/m3） 60 70 85.7 0 达标 PM2.5（年平均质量浓度ug/m3） 35 35 100.0 0 达标 SO2（年平均质量浓度ug/m3） 12 60 20.0 0 达标 NO2(年平均质量浓度ug/m3) 23 40 57.5 0 达标 CO(第95百分位浓度mg/m3) 1.2 4 30.0 0 达标 O3(第90百分位浓度mg/m3) 150 160 93.8 0 达标 3、项目所在区达标判断结论 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1项目所在区域达标判断标准，本项目所在区域达标情况判定结论为达标区。 （二）区域特征污染物现状 1、监测点位 为调查了解项目所在位置环境空气特征污染因子非甲烷总烃、总烃状况，本次评价设一个监测点。监测点位于项目厂区北侧（当季主导风向下风向），与本项目的方位、距离情况见下表，具体位置见附图6。 表3-2 监测点位与拟建项目位置关系表 编号 监测点名称 监测点坐标 监测因子 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 1# 厂区下风向 110°14′32.420″ 38°15′42.795″ 非甲烷总烃、总烃 N 0 2、监测项目 根据建设项目排污特征、环境影响因子识别结果，监测非甲烷总烃、总烃1小时平均浓度；同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况等常规气象要素。 3、监测时段及频率 陕西速跑环境检测技术研究有限公司于2021年10月13日至10月15日对区域污染物现状进行了监测。项目共监测3天，每天4次。 4、监测方法 监测方法依据见下表。 表3-3 监测方法和仪器 污染物 分析方法分析依据及方法方法来源 检出限 非甲烷总烃 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》(HJ604-2017) 0.07mg/m3 总烃 0.06mg/m3 5、监测结果分析及评价 现状监测结果统计见下表。 表3-4 环境质量现状监测结果表 监测 点位 污染物 平均时间 评价标准（mg/m3） 监测浓度范围（mg/m3） 最大浓度占标率(%) 超标倍数 达标情况 厂址 非甲烷总烃 1小时 2.0 0.71~0.77 38.5 0 达标 总烃 1小时 5.0 2.54~2.64 52.8 0 达标 由上表可知，在监测期间，项目区环境空气中非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值（2.0mg/m3）要求，总烃参照以色列相关标准（5.0mg/m3）也满足要求。 二、声环境质量现状 1、监测点位 噪声共设4个监测点，具体监测点位见附图6。 2、监测时间及方法 陕西速跑环境检测技术研究有限公司于2021年10月13日至10月14日对项目区域进行了噪声监测，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。 3、评价标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声区域的划分，该评价区属于3类区域，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，昼间噪声限值为65dB（A），夜间噪声限值为55dB（A）。 4、监测结果与评价 噪声环境质量现状监测结果见下表。 表3-5 声环境质量现状监测结果表 单位：[dB(A)] 编号 类别 监测点位 10月13日 10月14日 标准值 评价结果 昼间（Leq） 夜间（Leq） 昼间（Leq） 夜间（Leq） 昼间 夜间 1# 厂界噪声 厂界北侧 47 44 47 43 65 55 达标 2# 厂界东侧 46 43 48 45 达标 3# 厂界南侧 45 43 49 43 达标 4# 厂界西侧 46 44 48 45 达标 由上表可以看出，噪声监测昼间声级范围为45~49dB(A)，夜间声级范围为43~45dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准限值，声环境质量现状良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于榆林市佳县榆佳经济技术开发区，厂址外南侧和东侧为水土流失省级自然保护区，经咨询榆林市林业局该水土流失区同为金沙湾森林公园，为环境保护目标。本项目主要环境保护目标详见下表，项目与环境保护目标图见附图5。 表3-6 环境保护目标 环境要素 保护目标 坐标 保护对象 保护内容 相对厂界 环境功能区 保护级别 经度 纬度 方位 距离（m） 环境空气 / / / / / / / 二类区 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准 地下水 厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 Ⅲ类区 《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅲ类标准 地表水 厂界外500m范围内无地表水水体 Ⅲ类区 《地表水环境质量标准》GB3838—2002 Ⅲ类标准 声环境 厂界外50m范围内无声环境保护目标 3类声环境功能区 《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准 生态环境 项目东南侧30m处为金沙湾森林公园 重要生态敏感区 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.大气污染物 施工期拆除、土方及地基处理工程施工扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中的浓度限值（0.8mg/m3），基础、主体结构及装饰工程施工扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中的浓度限值（0.7mg/m3）；运行期项目硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)；VOCs无组织废气非甲烷总烃（NMHC）厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1；厂界外执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（≤4.0mg/m3）；导热油炉烟气执行陕西省《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中新建燃气锅炉排放标准；食堂餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准；其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准浓度限值要求。具体见下表。 表3-7 《施工场界扬尘浓度执行标准》（DB61/1078-2017）单位：mg/m3 污染物 监测点 施工阶段 小时平均浓度（mg/m3） 施工扬尘 厂界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 表3-8 大气污染物排放标准 序号 污染源 污染物 排放浓度限值（mg/m3） 监控位置 标准来源 1 装置区、罐区、装车区 NMHC 10.0 厂房外监控点处1h平均浓度值 《挥发性有机物排放控制标准》（GB37822-2019） 30.0 厂房外监控点处任意一次浓度值 2 导热油炉 颗粒物 10 烟囱或烟道 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中新建燃气锅炉排放标准 SO2 20 NOx 50 表3-9 饮食业油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 允许排放浓度（mg/m³） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 2、水污染物 生活污水排入园区污水管网执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准；脱水单元废水作为胺系统的补充水回用，不外排；脱酸单元的脱盐水，排至厂内污水收集罐，装车外运至陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司，经生产废水处理装置达标处理，不外排。 表3-10 项目废水污染物排放标准一览表 项目 污染物名称 标准名称 标准值（mg/L） 生活污水 pH 《城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准 6.5~9.5 COD 500 BOD5 350 SS 400 氨氮 45 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体见下表。 表3-11 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB（A） 施工阶段 噪声限值 昼间70 夜间55 表3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 类别 时间 昼间 夜间 3 标准值[dB（A）] 65 55 4、固体废弃物 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据佳县环境保护局《关于榆佳工业园区天然气输配工程建设项目环境影响报告表的批复》（佳环发[2017]111号）及验收报告，现有工程无总量控制指标。 根据项目工艺特征和排污特点，项目废气污染物总量控制指标为：SO2：0.309t/a，NOX：4.324t/a，NMHC：0.6t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响分析与污染防治措施 本项目施工期的污染主要为主体工程和附属设施等建设过程中，建筑材料如水泥、石灰、砂子等装卸过程中会有部分抛洒，经施工机械、运输车辆碾压卷带、形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，污染环境空气。同时，道路施工及运送物料时产生的道路扬尘及汽车尾气也会污染周围环境。扬尘的数量与物料颗粒粒度、物料的含水量以及环境风速的大小有关，颗粒越细，含水量越小，风速越大，则进入空气的粉尘越多。施工中所用的石灰、水泥等材料颗粒很细，因而在运输和使用的过程中就很容易引起扬尘。 为降低扬尘对场地附近的环境空气质量造成的影响，项目拟通过划定施工作业区、设置围墙、覆盖物料、场地洒水、硬化道路、车辆减速慢行等措施。具体措施如下： （1）施工扬尘控制措施 ①依据《榆林市2021年铁腕治污三十七项攻坚行动方案》（榆办字[2021]7号），施工工地做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖(拆迁)湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”； ②施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； ③施工期使用混凝土应使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土。 （2）道路运输扬尘控制措施 ①多尘物料应使用帆布覆盖，采用封闭的运输车或经过改造的可以封闭的运输车进行运输，防止运输过程中的扬尘飞扬和洒落； ②运输车辆不得超载，被运物料不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响道路整洁，建筑固废必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点； ③驶离工地的车辆轮胎必须经过清洗，以避免工地泥浆带入城镇道路环境； ④妥善合理地安排工地建筑材料及其它物料的运输时间，控制车辆行驶速度； ⑤施工现场道路要做到坚实路面，经常清扫路面，定时适当洒水，保持路面湿润。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低。同时，施工期对周围环境空气的影响是局部的、暂时的，施工期较短，随着施工结束对环境影响将消失。 2、水环境影响分析与污染防治措施 （1）施工人员生活污水 施工期间，施工人员施工期产生生活污水，生活污水主要为盥洗废水，产生量较少，拟采用沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。 （2）施工废水 施工生产废水包括施工设备清洗废水、场地冲洗水以及混凝土养护水等，主要污染物为石油类及SS，项目拟对施工废水采用自然沉降法进行处理，施工废水由沉淀池收集，经沉淀简单处理后，循环回用，不外排。 因此，项目施工过程中产生的废水基本不会对水环境产生影响。 3、噪声环境影响分析与污染防治措施 施工期噪声源主要包括施工期使用的挖掘机、装载机、钢筋切断机、打桩机等，产生的等效噪声级约80～105dB（A），噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，施工噪声对周围声环境的影响也将停止。环评要求施工期采取以下防治措施： ①施工场界内合理安排施工机械，噪声大的施工机械布置在远离居民区的一侧； ②合理安排作业时间，将噪声大的作业安排在白天；进行夜间施工作业的，采取措施，最大限度减少施工噪声； ③建设单位、施工单位做好与周边居民的沟通工作，公告附近居民和单位； ④承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民； ⑤施工时加强对施工人员的环保意识教育，降低人为因素造成的噪声污染。 因此，通过以上防治措施，施工作业产生的噪声和车辆噪声对周围声环境影响较小。 固体废弃物环境影响分析与污染防治措施 固体废物主要来源于施工期的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾，均属于一般固体废物。 建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的砖瓦石块、渣土等，以无机成分为主。建筑垃圾可回用的全部回用，不能回用的及时送往城建部门指定的建筑垃圾处理场处置。 施工人员产生的生活垃圾量较少。要求该部分垃圾不得随意丢弃在施工场地，应收集送至生活垃圾填埋场处理。 项目建设期固废均得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、生态环境 拟建项目施工期生态环境影响主要包括由场地平整及基础施工造成的地表植被破坏，由破坏地表及临时堆放表土造成的水土流失。为减少施工期生态环境影响，建设单位应采取以下防治措施： ①严格控制施工活动在征地红线范围内进行，避免扩大扰动。 ②建筑材料及土石方临时堆放场地设置在征地红线范围内。 ③施工场地修建挡土墙，做好边坡防护工作。 ④施工期结束后对生态环境影响区域进行植被恢复，以恢复原状为优先方案，种植适应当地环境的土生自然植被。随着植被的恢复，发达的植被根系网格可固定沙土，起到防沙治沙的作用。 ⑤项目建成后对项目厂区进行硬化，空地进行合理绿化。 综上所述，在严格采取上述防治措施前提下，拟建项目施工期生态环境影响可以接受。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响及保护措施 项目废气主要有脱酸工序的酸性气体、火炬系统废气、导热油炉烟气、食堂油烟等，其中导热油炉烟气经低氮燃烧器燃烧后由20m高排气筒达标排放、脱酸工序酸气经24m高排气筒直接排放、火炬仅在维检修、开停车时放空排放、食堂油烟非主要污染因子。 ①导热油炉烟气 项目设置1台导热油炉（11500kW），本项目与佳县宏远天然气有限责任公司佳县LNG调峰站项目导热油炉（1000kW）设备类似，均为导热油炉；燃料相同，均为经净化后的榆济管道天然气；均采用低氮燃烧器。因此，本项目烟尘、SO2、NOX浓度和烟气量可以类比该项目进行核算，采用佳县LNG调峰站项目环境保护验收监测数据(颗粒物：8.4mg/m3，SO2：3mg/m3，NOX：42mg/m3，烟气量1119m3/h经类比换算为12868.5m3/h)。项目导热油炉废气污染排放情况如下表。 表4-1 导热油炉废气污染排放情况一览表 污染源 工业废气量（m3/h） 运行 时间(h) 排放形式/去向 产生情况 治理设施 排放情况 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 排放量（t/a） 工艺 效率% 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 排放量（t/a） 导热油炉废气 颗粒物 12868.5 8000 20m高排气筒排放 8.4 0.108 0.865 / / 8.4 0.108 0.865 SO2 3.0 0.039 0.309 / / 3.0 0.039 0.309 NOX 42 0.540 4.324 低氮燃烧 / 42 0.540 4.324 综上，燃气导热油炉烟气中污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉排放限要求(颗粒物：10mg/m3，SO2：20mg/m3，NOX：50mg/m3)。 ②N-甲基二乙醇胺(MDEA)脱酸处理产生的酸气 天然气中含有的CO2、H2S称为酸性气体，它们的存在会造成金属腐蚀、污染环境，并在低温环境下产生冰冻而堵塞管道和设备。此外，CO2含量过高，会降低天然气的热值。因此，必须严格控制天然气中酸性组分的含量，以达到工艺和LNG产品质量的要求。本装置选择甲基二乙醇胺(MDEA)作为脱除酸性气体的溶剂。 本项目MDEA解吸再生塔顶部会有酸性气体分离解吸出来，其主要污染是CO2及极少量的H2S和烃类物质，脱酸气经脱硫塔后放空管沿再生塔高点放空，通过24m高排气筒直接排放。 ③系统放空废气 系统超压时将排放一定量的天然气，天然气超压放空的次数极少，发生的频率平均低，每次持续时间短。本项目采取火炬方式燃烧处理，根据天然气气源成分，燃烧产物为CO2和H2O，对周围环境影响较小。 ④BOG闪蒸气 项目产生的闪蒸气包括LNG储罐及装车过程产生的闪蒸气，这些闪蒸气经不凝气压缩机增压后作为导热油炉的燃料气或返回液化冷箱系统再液化。极少量超压部分送入火炬燃烧。 闪蒸气的主要成分为甲烷及少量其他烃类，杂质含量极少，大部分作为导热油炉燃料使用或返回液化冷箱系统再液化，极少量超压部分送入火炬燃烧可安全处置，对大气环境影响不大。环评要求项目产生的BOG必须进行收集利用或安全处置，不得直接排放，处置合理可行。 ⑤食堂油烟 本项目按100人安排食宿，作业方式实行三班两倒制。根据类比，职工食堂人均食用油消耗量约10g/人•d，按每天就餐人数为职工人数的70%计算，即职工食堂每天就餐人数为70人，则职工食堂消耗量约0.233t/a，油烟挥发率取3%，则职工食堂油烟产生量约0.007t/a。按标准要求必须对食堂炉灶设油烟净化装置，油烟净化效率取60%，则油烟排放量约为0.0028t/a。高峰时段以6h/d计，油烟产生速率为0.0014kg/h，安装1台小型油烟净化器风量为2000m3/h，则油烟排放浓度为0.701mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)标准小型规模最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准要求，净化后油烟废气由专用集烟道于职工食堂的楼顶放散，对周围大气环境影响较小。 ⑥无组织废气（乙烯储罐、异戊烷储罐、丙烷储罐） 本项目工艺装置区与制冷剂储罐区（包括1个30m3的乙烯储罐、1个30m3的丙烷储罐及1个50m3的异戊烷储罐）紧密相邻，无组织排放废气（按NMHC计）主要来源于制冷剂蒸发气收集系统及装置阀门、法兰等制冷剂管道连接处，正常情况下漏损量很少，本项目乙烯、丙烷和异戊烷在制冷系统循环使用，补充量为60t/a，本项目装置区无组织废气量按照原料补充量的1%计，则排放量约为0.6t/a，排放速率约为0.075kg/h。 项目大气污染物产生及排放情况见表29，废气监测计划见表30。 表4-2 项目运营期大气污染物产生及排放情况一览表 污染源 污染物 名称 治理措施 排放状况 排气筒规格（m） 排放 时间 （h/a） 排放浓度 （mg/m3） 废气排放量（m3/h） 排放速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 高度 导热油炉烟气 颗粒物 低氮燃烧+20m高排气筒 8.4 12868.5 0.108 0.865 20 8000 SO2 3.0 0.039 0.309 NOX 42 0.540 4.324 N-甲基二乙醇胺(MDEA)脱酸处理产生的酸气 烃类 经24m高排气筒直接排放 -- -- -- -- 24 8000 系统放空废气 烃类 火炬燃烧处理 -- -- -- -- -- 8000 BOG闪蒸气 烃类 超压部分送入火炬燃烧，非超压部分BOG送入燃料气系统作为导热油炉燃料使用 -- -- -- -- -- 8000 食堂油烟 油烟 设油烟净化装置，油烟净化效率取60% 0.701 2000 0.014 0.028 -- 1998 厂区无组织（乙烯储罐废气、异戊烷储罐废气、丙烷储罐废气） 非甲烷总烃 控制压力，加强管理 -- -- 0.075 0.6 -- 8000 表4-3 废气监测计划见表 监测 项目 监测点位 监测指标 监测 频次 执行标准 有组织废气 导热油炉 NOX 1次/月 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉排放限要求(颗粒物：10mg/m3，SO2：20mg/m3，NOX：50mg/m3)。 颗粒物、SO2 1次/年 无组织废气 10m上风向1个对照点，下风向3个监控点 总烃 1次/年 参照以色列大气环境质量标准(5mg/m3) 非甲烷总烃 1次/年 厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1；厂界外执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（≤4.0mg/m3） 综上所述，项目大气污染物可达标排放，对周围环境影响较小。 2、废水环境影响及防治措施 （1）废水产生及排放情况 ①生活污水 生活污水主要为办公楼的卫生间和浴室的淋浴器排水及食堂的废水，生活污水产生量为5.2m3/d（1731.6m3/a），产生的污水中主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油类，对于卫生间排出的生活污水，经化粪池处理后排入园区污水管网，食堂的含油废水经过隔油池处理后排入园区污水管网。 ②生产废水 根据项目可研，脱水单元废水（再生冷却器产生的冷凝液）产生量约140kg/h，即0.14m3/h（3.36m3/d，1119m3/a），主要作为胺系统的补充水回用，不外排。 脱酸单元的脱盐水系统排污量按照脱盐水量（0.1m3/h）的20%计，即0.02m3/h（0.48m3/d，159.84m3/a），排至厂内污水收集罐，定期装车外运至陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司生产废水处理装置达标处理，不外排。 综上所述，采取措施后项目产生的污废水基本不会对周边地表水水环境产生影响。 （2）废水处理措施可行性分析 ①生活污水 园区配套的污水处理厂位于榆佳工业园区的东南角，总占地面积35亩，收水范围为榆佳工业园区的生活污水，近期工程设计处理规模为3200m3/d（含200m3/d的MBR处理装置），远期工程设计处理规模为6000m3/d，污水处理工艺为“粗格栅+调节池+水解酸化+（A/O）n池+二沉池+混凝沉淀+滤布滤池+消毒”工艺，以及200m3/d的MBR一体化污水处理设备。该污水处理厂于2018年11月建成投运，处理后污水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后用于榆佳工业园区绿化、道路浇洒、冲厕及部分工业用水等，不外排。 因此，本项目生活污水经化粪池、隔油池预处理后，排入园区污水管网，依托园区污水处理厂集中处理可行。 ②生产废水 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司厂内建设了废水回收系统用于工业废水（主要为含盐废水）的处理，总设计处理规模3360m3/d（140m3/h），其中，膜浓缩单元公称处理能力2752m3/d（115m3/h），蒸发单元公称处理能力960m3/d(40m3/h)，该企业位于榆佳经济技术开发区，距离本项目约2.3km，可满足本项目脱盐废水的接收处置，不外排。 因此，本项目脱盐废水排至厂内污水收集罐，定期装车外运至陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司废水处理装置达标处理可行。 3、声环境影响分析及治理措施 （1）噪声源统计情况 本项目主要噪声源为：原料压缩机、冷剂压缩机、BOG压缩机、各类输送泵、空气压缩机及放空火炬等，预计噪声源强在80~110dB(A)之间。 各种设备均选用低噪声设备，并采取厂区内合理布局、基础减振、隔声、消声等措施，运输车辆采取限速、禁鸣等措施。项目固定噪声源及治理前、后噪声见下表。 表4-4 项目噪声源强及位置 噪声源 位置 声源名称 运行台数（台） 治理前声压级dB(A) 治理措施 排放规律 治理后声压级dB（A） 装置区 原料压缩机 1 95 置于室内，选用低噪声设备、基础减振 连续 80 贫胺液泵 1 85 基础减振 连续 75 贫液空冷器 1 90 基础减振、消声器 连续 75 酸气空冷器 1 90 基础减振、消声器 连续 75 回流泵 2 85 基础减振 连续 75 再生气空冷器 1 90 基础减振、消声器 连续 75 脱重烃再生空冷器 1 90 基础减振、消声器 连续 75 重烃回流泵 2 85 基础减振 连续 75 冷剂压缩机 1 95 置于室内，基础减振 连续 80 冷剂压缩机一级空冷器 1 90 基础减振、消声器 连续 75 冷剂压缩机二级空冷器 1 90 基础减振、消声器 连续 75 BOG压缩机 1 95 基础减振、消声器 连续 80 BOG压缩机空冷器 1 90 基础减振、消声器 连续 75 丙烷/异戊烷卸车泵 1 80 基础减振 连续 65 注水泵 1 80 基础减振 连续 65 空气压缩机 1 95 置于室内，基础减振、消声器 连续 80 冷水机组 3 90 置于室内，选用低噪声设备、基础减振 连续 70 冷水循环泵 2 80 基础减振 连续 65 火炬区 放空系统 1 110 加装消声器 偶发，不计 95 （2）预测点位置 噪声预测选择在站址厂界四周，东南西北各1个点，将各噪声源强叠加到一个点来进行预测，预测点位置分布见下表。 表4-5 项目噪声预测点位置 工段 噪声源距各预测点距离(m) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 叠加点 184 88 114 124 （3）预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行预测。某个噪声源在预测点的A声级为： 式中：LA(r)—距离声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r0—参考位置距离声源的距离，m； r—预测点距离声源的距离，m； 对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： 式中：N为声源个数； LA(r0)为预测点的噪声背景值（dB(A)）； LA(r)为预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。 （4）预测结果及评价 项目采取设备降噪、基础减振、安装消声器距离衰减等措施后，主要噪声源装置区对各厂界的预测结果见下表。 表4-6 项目厂界噪声预测结果 序号 预测点位 现状监测值 贡献值 预测值 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 东厂界 46 43 43.4 47.9 46.7 65 55 2 南厂界 45 43 49.8 51.0 50.6 65 55 3 西厂界 46 44 47.5 49.8 48.8 65 55 4 北厂界 47 44 46.8 49.9 48.6 65 55 由预测结果可知，在采取噪声控制措施后，本项目贡献值与现状值叠加后，企业厂界声环境质量预测值昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。项目对周围环境影响相对较小。 根据对本项目噪声源分析，项目在采取本评价提出的降噪措施后，可有效减少噪声排放，经距离衰减后，可确保项目厂界噪声达标排放。 （4）监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，本次评价提出噪声监测计划见下表。 表4-7 噪声监测计划表 监测期 监测对象 监测点位 监测因子 监测频率 执行标准 运行期 厂界噪声 项目厂界东、南、西、北侧各设1个监测点 昼、夜等效连续A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4、固废对环境影响分析 ①生活垃圾 项目劳动定员100人，均在项目区内食宿，四班三倒运行制，年工作时间333天。参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第一分册城镇居民生活源污染物产生、排放系数，并结合项目实际，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为50kg/d，16.65t/a，经收集后运至园区环卫部门统一处理。 ②废MDEA溶液 根据项目可研，项目N-甲基二乙醇胺(MDEA)水溶液使用量为2t/a，间断补充，则废MDEA溶液产生量约2t/a，属危险废物(危废代码：900-041-49)。因天然气中的腐蚀性杂质会使胺液变性，应随时注意胺液品质的变化，及时加以补充。 ③废分子筛 干燥剂来自于脱水单元的废分子筛。由于原料气中几乎不含有重金属Hg及砷等有害物质，主要含量是少量的油份和水分。废干燥剂由天然气净化工段干燥单元定期排放，干燥剂使用分子筛作吸附剂，分子筛的化学组成为Al2O3，SiO2，其本身不含有有毒物质，本项目的天然气为较清洁能源，分子筛吸附的物质主要是水及CO2。生产中排出的少量分子筛送厂家回收处理。 ④废活性炭 天然气净化干燥单元定期排放的吸附剂，吸附剂来自于MDEA溶剂再生单元吸收产生的废活性炭。根据可研，脱酸活性炭使用量为25.4m3/a(约12.7t/a)，2～3年左右更换1次，更换1次产生废活性炭产生量约12.7t/a，属危险废物(危废代码：900-041-49)。 ⑤废脱汞剂 天然气经脱汞工艺处置中使用专用脱汞剂，根据可研，脱汞剂2～3年左右更换1次，专用脱汞剂使用量为4.4m3/a(约2.2t/a)，废脱汞剂产生量约2.2t/a。天然气中的汞主要以单质汞的形态存在，少数为烷基汞，项目目前原料气中几乎不含汞，但不排除气质组分发生变化在原料气中含有汞，故评价提出对脱汞工段产生的废脱汞剂按危险废物对待，属危险废物(危废代码：072-002-29)。 ⑥废导热油 项目导热油炉中的导热油需定期更换，废导热油属于危险废物，根据类比，导热油3年更换1次，1次产生废导热油30t(合10t/a)，属于危险废物(危废代码：900-214-08)。 ⑦废机油 项目原料气压缩机组、冷剂压缩机组、BOG往复压缩机组、空气压缩机等机械设备检修时产生废机油，产生量为2.0t/a，属于危险废物(危废代码：900-214-08)。 项目运行期固废产排情况见下表。 表4-8 项目固废产排情况一览表 固废属性 名称 来源 产生量（t/a） 类别 代码 处置去向 一般固废 生活垃圾 员工生活 16.65 / / 园区环卫部门统一处理 废分子筛 脱水 少量 / / 交由厂家处理 危险废物 废MDEA溶液 脱酸 2 HW49 900-041-49 暂存于危废暂存间，交有危废处置资质单位处理 废活性炭 MDEA富液过滤 12.7 废脱汞剂 脱汞 2.2 HW29 072-002-29 废导热油 导热油系统 10.0 HW08 900-214-08 废机油 压缩机等 2.0 合计 45.55 / / / 站区现有1座14m2危废暂存间，位于现有锅炉房旁边，用于少量废机油的暂存，交有资质的单位定期外运处理。危废暂存间设置较合理，设有防盗门锁、危险废物标识牌、台账和废油桶。标识牌模糊，建议更换。本项目新建1座48m2危废暂存间用于全厂危险废物的分类存放，内分两间设计，分别暂存危废固体和危废液体，后期现有危废暂存间将停止使用或拆除。 环评要求建设单位应严格依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的有关规定建设危险废物暂存间，具体要求如下： ①危废暂存间做到防渗、防风、防雨、防晒。 ②基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 ③地面与裙角要用坚固、防渗的材料制造，建筑材料必须与危险废物兼容。 ④危废暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无缝隙，必须有泄漏液体导排收集设施。 ⑥应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 ⑦危废暂存间门向外开并加双锁，危险废物由专人进行管理。 ⑧危险废物临时贮存、处置场设有图形标志。危废暂存间外围周边贴挂明显的标示标牌，注明主要暂存危废的种类、数量、危废编号等信息。 项目危险废物收集、暂存、处置等管理要求按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定执行，具体如下： ①对废MDEA溶液、废活性炭、废导热油、废机油等危险废物分别置于专用收集桶内分区储存，加盖密封，且表面无裂隙。盛装危险废物的容器应坚固结实，材质强度应满足贮存要求，材质不能与危险废物发生化学反应，定期检查危险废物盛装容器的破损、泄漏等情况。 ②装有危险废物的容器必须粘贴标准规定的危险废物标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ③不相容的危险废物分开存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 ④要求企业建立危废管理台账制度，及时记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等各种危废的产生、转移、处置情况。 ⑤危险废物的收集和厂内转运过程中，应采取防泄漏、防飞扬、防雨等防止污染环境的措施；危险废物内部转运应采用专用工具，同时按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。 ⑥危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 ⑦对危险废物的转移运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定建立危险废物转移联单制度。将危险废物定期交由有资质单位处理处置，填写转运联单，必须交由资质的单位承运。做好外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余联交付运输单位，随危险废物转移运行。将第四联交接受单位，第五联交接收地环境保护行政主管部门。 因此，项目产生的固废都能得到妥善处置，对周边环境的影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目运营期对地下水和土壤的影响主要为废水收集管道或设施发生破损、老化造成废水泄漏、下渗，以及LNG和重烃储罐破损及装车过程中发生泄漏、危废泄漏，污染地下水及土壤。 (1)环境影响分析 项目废水包括生活污水、脱酸单元脱盐水机产生的浓盐水、脱水单元产生的废水，以及发生火灾事故时的消防废水。生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂集中处理。脱碳单元脱盐水机产生的浓盐水排至厂内污水收集罐，定期装车外运至陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司生产废水处理装置达标处理，不外排；脱水单元产生的废水主要作为胺系统补充水回用不外排。项目生产区设有一座720m3事故池兼做初期雨水收集池，污水泄漏后可通过导流系统汇入事故池，不会漫流至场外。当发生火灾事故时，消防废水经导流系统收集至事故水池，不会漫流至场外。 LNG储罐采用三层金属全容罐，储罐二层可以收纳内层罐LNG泄漏；LNG储罐区设事故集液池1座75m3（5m×5m×3m）；装置区事故集液池1座（720m3）兼做初期雨水池；装车站集液池1座75m3（5m×5m×3m）。厂区设有监控设施，发生泄漏后可及时发现并将泄漏液体引至集液池内使其安全气化。 危险废物暂存于危废库，已采取重点防渗措施，发生泄漏后可及时发现，控制在室内，不会下渗进入地下水及土壤。 (2)污染防治措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ-610-2016）中规定，项目地下水分区防渗措施表见下表。 表4-9 项目分区防渗表 分区 厂内分区 防渗等级 重点防渗区 LNG储罐、重烃储罐、LNG装车区和重烃装车、事故池、危废库 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行 一般防渗区 工艺装置区、污水收集罐、化粪池 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 简单防渗区 其余地面 一般地面硬化 A.重点防渗区防渗措施：项目LNG储罐、重烃储罐、LNG装车区和重烃装车区及事故池、危废库按重点防渗区采取相应防渗措施，防渗等级为等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行。危废库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中规定，并采取防风、防雨、防晒等措施。 B.一般防渗区防渗措施：项目工艺装置区、污水收集罐、初期雨水收集池、化粪池按一般防渗区设计，防渗等级为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行。对污水收集罐内壁进行防腐处理，并定期对污水罐壁厚及防腐层进行检测，当发现防腐层破损或储罐壁厚减小以无法满足设计强度要求时，应更换污水罐。 C.简单防渗区防渗措施：除重点防渗区、一般防渗区和绿化区外，其余地面均应水泥硬化，并根据事故导流系统合理设计地面高差，保证发生事故时的废水全部流入事故池。 （3）评价结论 综上所述，项目污染废水不散排，且污废水集、贮及处理构筑物均按要求采取了防渗措施，污废水基本不发生渗漏，对地下水和土壤环境影响小。因此建设项目地下水、土壤环境影响可以接受。 6、生态环境影响分析 项目在园区工业用地内建设，加强厂区绿化，选择适宜当地的树种进行栽种，形成绿化带，防止污染扩散。采取以上措施后项目对生态的影响较小。 7、环境风险 风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目主要涉及的天然气(主要成分为甲烷)属危险物质，为易燃易爆气体，建设单位应高度重视生产及贮运过程中存在的火灾爆炸隐患，具体风险评价见风险评价专题。 8、环保投资估算 项目总投资51210万元，其中环保投资估算为581万元，占项目总投资的1.13%，环保投资最终以环保设施实际投资为准，环保投资估算详见下表。 表4-10 环保投资一览表 类型 污染源 污染物 治理措施 数量 费用（万元） 废气 闪蒸气 闪蒸气 BOG回收系统 1套 60 检修放空 颗粒物、SO2、NOX 地面火炬系统 1根 300 脱酸 CO2及极少量H2S、烃类物质 经24m高排气筒排放 1套 10 导热油炉 颗粒物、SO2、NOX 低氮燃烧器及20m烟囱 1套 32 食堂油烟 废气 油烟净化器(小型) 1套 5 废水 食堂污水 COD、SS、BOD5、氨氮 动植物油 隔油池 1座 1 生活污水 COD、SS、BOD5、氨氮 化粪池 1座 2 脱盐水 高浓度盐水 排污罐收集，委托处理 1具 5 噪声 高噪设备 噪声 基础减振、消声、隔声设施 / 30 固废 生活垃圾 厂区内设置垃圾桶 若干 1 危险废物 48m2危废暂存间，密封收集桶等相关物资 1座 15 生态 植被损失 厂区及周边绿化 6573m2 80 风险 LNG储罐区、装车区 LNG储罐75m3集液池，装车区75m3集液池，LNG储罐设置围堰 各1座 10 事故废水 1080m3事故池 1座 30 地下水 LNG储罐、重烃储罐、LNG装车区和重烃装车、事故池、危废库按重点防渗区进行防渗；工艺装置区、污水收集罐、化粪池按一般防渗区 / 计入主体工程 环境管理 应急预案编制、危废台账、例行监测等 / 计入主体工程 合计 / / 581 9、竣工环保验收清单 建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，在建设项目主体工程竣工后、正式投产或运行前，应自行组织开展建设项目竣工环境保护验收。项目竣工环境保护验收清单见下表。 表4-11 竣工环境保护验收清单 类型 污染源 污染物 治理措施 数量 验收标准 废气 闪蒸气 闪蒸气 BOG回收系统 1套 / 检修放空 颗粒物、SO2、NOX 地面火炬系统 1根 / 脱酸 CO2及极少量H2S、烃类物质 经24m高排气筒排放 1套 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求 导热油炉 颗粒物、SO2、NOX 低氮燃烧器及20m烟囱 1套 《锅炉大气污染物排放标 准》（DB61/226-2018）表3 规定的燃气锅炉大气污染物排放限值 食堂油烟 废气 油烟净化器(小型) 1套 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准 废水 生活污水 COD、SS、BOD5、氨氮 化粪池+隔油池 1座 《城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准 脱水单元废水 / 作为胺系统的补充水回用 / 不外排 脱盐水 高浓度盐水 排污罐 1具 委托处理 噪声 高噪设备 噪声 基础减振、消声、隔声设施 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 固废 生活垃圾 厂区内设置垃圾桶 若干 处置率100% 危险废物 48m2危废暂存间，密封收集桶等相关物资 1座 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 生态 植被损失 厂区及周边绿化 6573m2 风险 LNG储罐区、装车区 LNG储罐75m3集液池，装车区75m3集液池 各1座 事故废水 1080m3事故池 1座 地下水 LNG储罐、重烃储罐、LNG装车区和重烃装车、事故池、危废库按重点防渗区进行防渗；工艺装置区、污水收集罐、化粪池按一般防渗区 环境管理 应急预案编制、危废台账、例行监测等 |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 闪蒸气 | 闪蒸气 | 超压部分送至火炬燃烧，非超压部分送至燃料气系统作为导热油炉燃料 | / |
|  | 检修放空废气 | 水、CO2、烟尘 | 火炬燃烧排放 | / |
|  | MDEA脱酸废气 | CO2、及其少量H2S、烃类物质 | 经24m高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求 |
|  | 导热油炉 | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧器+20m烟囱 | 《锅炉大气污染物排放浓度限值》（DB61/1226-2018）表2的要求 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 安装小型油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准(试行) (GB18483-2001)小型 |
| 地表水 环境 | 脱盐水 | 含盐量 | 经排污罐收集后定期装车外运至陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司生产废水处理装置达标处理 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮 动植物油 | 隔油池+化粪池 | 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准 |
|  | 脱水单元废水 | / | 作为胺系统的补充水回用 | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 统一收集后送就近垃圾收集站 | 处置率100% |
|  | 危险废物 | 用可密封的专用容器收集后暂存于危废暂存间，委托有处理资质的单位清运处理 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 加强操作管理，确保处理设备正常稳定运行，采取分区防渗，储罐区、事故池等构筑物按照重点防渗区采取防渗措施，其他按照一般防渗区采取防渗措施 |
| 生态保护措施 | 施工场地、施工作业带等生态恢复；项目厂区内空地绿化、道路硬化 |
| 环境风险防范措施 | 可燃气体检测仪、消防、截断阀系统，个人防护，通讯系统视频系统，安装数据采集与监视控制系统 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 其他环境管理要求 | 现有工程环境应急管理体系较简单，主要依托佳县宏远天然气有限责任公司。本项目建成后企业需进一步编制完善的、有针对性的环境风险应急预案，应急手册，安全操作规定，培训计划等有关文件和设施的落实 |

# 六、结论

“佳县天然气液化项目”符合国家产业政策，选址合理。项目在采取环评报告中提出的各项污染防治措施后，污染物可实现达标排放，对环境影响较小。从满足环境质量目标的角度分析，本项目建设是可行的。

# 七、其他

附图与附件

附件1项目委托书

附件2项目备案确认书

附件3入园批复

附件4林地同意书

附件5项目控制线检测报告

附件6现状监测报告

附件7原料天然气组分检测报告

附件8危废委托处置合同

附件9现有工程环评批复

附件10现有工程验收批复

附件11佳县LNG峰调站项目环境保护验收监测报告

附件12《天然气销售及购买合同》补充协议

附图1项目地理位置图

附图2全厂平面布置图

附图3本项目平面布置图

附图4项目四邻关系图

附图5项目环境保护目标图

附图6项目监测布点图

附图7大气环境风险敏感目标位置分布图

附图8地下水环境风险评价范围

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.865 | / | 0.865 | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.309 | / | 0.309 | / |
|  | NOx | / | / | / | 4.324 | / | 4.324 | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.6 | / | 0.6 | / |
| 废水 | 生活废水 | / | / | / | 1731.6 | / | 1731.6 | / |
|  | 生产废水 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 7.35 | / | / | 16.65 | 7.35 | 16.65 | / |
|  | 废分子筛 | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 废MDEA溶液 | / | / | / | 2 | / | 2 | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 12.7 | / | 12.7 | / |
|  | 废脱汞剂 | / | / | / | 2.2 | / | 2.2 | / |
|  | 废导热油 | / | / | / | 10.0 | / | 10.0 | / |
|  | 废机油 | 0.045 | / | / | 2.0 | / | 2.045 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 佳县天然气液化项目环境风险专项评价

## 1.评价目的及重点

环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次环境风险评价主要通过对生产过程中生产装置、贮运系统等全过程风险事故污染的调查，分析本项目运行过程中可能发生的风险事故，及最大可信事故对环境的影响程度和范围，并评估其可能对人身安全与环境造成的影响和损害，提出相应的环境风险防范措施和应急预案，以使本项目事故、损失和环境影响达到可接受水平，最大限度地降低其环境污染和风险。

## 2.风险调查

### 2.1项目环境风险源调查

建设项目风险源调查内容包括：危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。

本项目主要生产过程为：本工程为天然气液化生产项目，主要生产过程为原料天然气的计量、压缩、净化、液化和储存。所涉及主要危险性物质包括原料物质天然气（甲烷）、产品液化天然气（LNG）、燃料气（甲烷）、原料天然气净化过程中微量的汞、辅助生产所用的乙烯、丙烷、异戊烷以及次生污染物一氧化碳、液氨。

项目涉及主要物料的理化特性及毒性见下表。

表2.1-1  天然气（气态）理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：天然气[含甲烷，压缩的] | 危险货物编号：21007 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名：natural gas，NG | UN编号：1971 |
|  | 分子式：CH4 | 分子量：16 | CAS号：74-82-8 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色无臭气体。 |
|  | 熔点（℃） | -182.5 | 相对密度(水=1) | 0.42 | 相对密度(空气=1) | 0.55 |
|  | 沸点（℃） | -164 | 饱和蒸气压（kPa） | 53.32（-168.8℃） |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入 |
|  | 毒性 | LD50：无资料 LC50：357mg/m3，5 分钟(小鼠吸入) |
|  | 健康危害 | 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。 |
|  | 急救方法 | 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救。 |
| 燃烧爆炸危险性性 性 | 燃烧性 | 易燃 | 临界压力（MPa） | 4.59 |
|  | 闪点(℃) | -188 | 爆炸上限（v%） | 15 |
|  | 引燃温度(℃) | 537 | 爆炸下限（v%） | 5.3 |
|  | 危险特性 | 蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。 |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。 泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。 |
|  | 灭火方法 | 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。 |

表2.1-2  天然气（LNG）主要理化性质及危险特性

| 项目 | 性质分类 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| LNG 的一般性质 | 组成 | LNG是以甲烷为主要组分的烃类混合物，其中含有通常存在于天然气中少量的乙烷、丙烷、氮等其他组分。 |
|  | 密度 | LNG的密度取决于其组分，通常在430kg/m3～470kg/m3之间，但是在某些情况下可达520kg/m3。密度还是液体温度的函数，其变化梯度约为1.35kg/m3·℃。 |
|  | 温度 | LNG的沸腾温度取决于其组分，在大气压力下通常在-166℃到-157℃之间。沸腾温度随蒸气压力的变化梯度约为1.25×10-4℃/Pa。 |
| LNG 蒸发气的物理性质 | LNG作为一种沸腾液体大量的储存于绝热储罐中。任何传导至储罐中的热量都会导致一些液体蒸发为气体，这种气体称为蒸发气。其组分与液体的组分有关。一般情况下，蒸发气包括20％的氮，80％的甲烷和微量的乙烷。其含氮量是液体LNG中含氮量的20倍。当LNG 蒸发时，氮和甲烷首先从液体中气化，剩余的液体中较高相对分子质量的烃类组分增大。对于蒸发气体，不论是温度低于-113℃的纯甲烷，还是温度低于85℃含20%氮的甲烷，它们都比周围的空气重。在标准条件下，这些蒸发气体的密度大约是空气的0.6倍。 |
| LNG 的溢出特征 | 当LNG倾倒至地面上时(例如事故溢出)，最初会猛烈沸腾，然后蒸发速率将迅速衰减至一个固定值，该值取决于地面的热性质和周围空气供热情况。当溢出发生时，少量液体能产生大量气体，通常条件下1个体积的液体将产生600个体积的气体。当溢出发生在水上时，水中的对流非常强烈，足以使所涉及范围内的蒸发速率保持不变。LNG的溢出范围将不断扩展，直到气体的蒸发总量等于泄漏产生的液态气体总量。 |
| 着火 和爆炸 | 对于天然气/空气的云团，当天然气的体积浓度为5%-15%时被引燃和引爆。 |
| 包容 | 天然气在常温下不能通过加压液化，实际上，必须将温度降低到约-80℃以下才能在任意压力下液化。这意味着包容任何数量的LNG，例如在两个阀门之间或无孔容器中，都有可能随着温度的提高使压力增加，直到导致包容系统遭到破坏。因此，成套装置和设备都应设计有适当尺寸的排放孔或泄压阀。 |
| 物理 现象 | 翻滚 | 在储存LNG的容器中可能存在两个稳定的分层或单元，这是由于新注入的LNG与密度不同的底部LNG混合不充分造成的。在每个单元内部密度是均匀的，但是底部单元液体的密度不大于上部单元液体的密度。随后，由于热量输入到容器中而产生单元间的传热、传质及液体表面的蒸发，单元之间的密度将达到均衡并且最终混为一体。这种自发的混合称之为翻滚，而且与经常出现的情况一样，如果底部单元液体的温度过高（相对于容器蒸汽空间的压力而言），翻滚将伴随着蒸汽逸出的增加，有时这种增加速度快且量大在有些情况下，容器内部的压力增加到一定程度将引起泄压阀的开启。 |
|  | 快速相变 | 当温度不同的两种液体在一定条件下接触时，可产生爆炸力。当LNG与水接触时这种称为快速相变的现象就会发生。尽管不发生燃烧，但是这种现象具有爆炸的所有其他特征。 |
|  | 沸腾液体 膨胀蒸气爆炸 | 沸腾液体膨胀蒸气爆炸在LNG装置上发生的可能性极小。这是由于储存LNG的容器将在低压下发生破坏，而且蒸气产生速率很低；或者是由于LNG是在绝热的压力容器和管道中储存和输送，这类容器和管道具有内在的防火保护能力。 |
| 健康 危害 | 窒息 | 天然气是一种窒息剂。氧气通常占空气体积的20.9%。大气中的氧气含量低于18% 时，会引起窒息。在空气中含高浓度天然气时由于缺氧会产生恶心和头晕。然而一旦从暴露环境中撤离，则症状会很快消失。 |
|  | 冷灼伤 | LNG接触到皮肤时，可造成与烧伤类似的起疱灼伤。从LNG中漏出的气体也非常冷，并且能致灼伤。如暴露于这种寒冷气体中，即使时间很短， 不足以影响面部和手部的皮肤，但是，象眼睛一类脆弱的组织仍会受到伤害人体未受保护的部分不允许接触装有LNG而未经隔离的管道和容器，这种极冷的金属会粘住皮肉而且拉开时将会将其撕裂。 |

表2.1-3  乙烯主要理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：乙烯 | 英文名称：ethylene |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式:C2H4 | 分子量：28.06 |
|  | 危规号:21016 | CAS号：74-85-1 |
| 理化性质 | 外观与形状：无色气体，略具烃类特有的臭味；溶解性：不溶于水，微溶于乙醇、酮、苯，溶于醚 |
|  | 熔点(℃)：-169.14；沸点(℃)：-103.68；相对密度:(水=1)0.61（液化）；相对密度：(空气=1)0.969；饱和蒸汽压(kPa)4083.40（0℃）；禁忌物:强氧化剂、卤素；临界压力(MPa)：5.04；临界温度(℃)：9.2；稳定性：稳定；聚合危害：不聚合 |
| 危险特性 | 危险性类别：第 2.1 类易燃气体；燃烧性：易燃；引燃温度(℃)：425；闪点(℃)：-136.1；爆炸下限(%)：2.7；爆炸上限(%)：36；燃烧热(MJ/mol)：1409.6；燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。液态乙烯可致皮肤冻伤。 |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、雾状。 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入。 |
|  | 健康危害: 具有较强的麻醉作用。急性中毒：吸入高浓度乙烯可立即引起意识丧失，无明显的兴奋期，但吸入新鲜空气后，可很快苏醒。对眼及呼吸道粘膜有轻微刺激性。慢性影响：长期接触，可引起头昏、全身不适、乏力、思维不集中。个别人有胃肠道功能紊乱。 |

表2.1-4  丙烷的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：丙烷 | 危险货物编号：21011 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名propane | UN编号：1978 |
|  | 分子式：C3H8 | 分子量：44.10 | CAS号：74-98-6 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色气体，纯品无臭。 |
|  | 熔点（℃） | -187.6 | 相对密度(水=1) | 0.50 | 相对密度(空气=1) | 1.56 |
|  | 沸点（℃） | -42.09 | 饱和蒸气压（kPa） | 53.32/-44.5℃ |
|  | 临界温度（℃） | 96.8 | 临界压力（MPa） | 4.25 |
|  | 溶解性 | 微溶液于水，溶液于乙醇、乙醚。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |
|  | 毒性 | LD50：LD505800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮) LC50： |
|  | 健康危害 | 1％丙烷，对人无影响；10％以下的浓度，只引起轻度头晕；在较高浓度的丙烷、丁烷混合气体中毒时，有头痛、头晕、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、流涎、血压轻度降低、脉缓、神经反射减弱、无病理反射；严重者出现麻醉状态、意识丧失；有的发生继发性肺炎。液态丙烷可致皮肤冻伤。 |
|  | 急救方法 | 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。接触液化气体，接触部位用温水浸泡复温。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 闪点(℃) | -104 | 爆炸上限（v%） | 9.5 |
|  | 引燃温度(℃) | 450 | 爆炸下限（v%） | 2.1 |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不能出现 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素。 |
|  | 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。液体能腐蚀某些塑料、涂料和橡胶。能积聚静电，引燃其蒸气。 |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风良好的仓间内。远离火种、热源；防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、干粉、二氧化碳。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。如果容器遇明火或长时间暴露于高温下，立即撤离到安全区域。 |

表2.1-5  异戊烷主要理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：异戊烷 | 英文名称：isopentane |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H12 | 分子量：72.15 |
|  | 危规号:21011 | UN 编号：1265 | CAS号：78-78-4 |
| 理化性质 | 外观与形状: 无色透明的易挥发液体，有令人愉快的芳香气味。 | 溶解性:不溶于水，溶于乙醇、乙醚 |
|  | 熔点(℃):-159.4 | 沸点(℃):27.8 |
|  | 相对密度:(水=1)0.62（液化） | 相对密度:(空气=1)2.48 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)79.31（-21.1℃） | 禁忌物:强氧化剂、卤素 |
|  | 临界压力(MPa)：3.33 | 临界温度(℃):187.8 |
|  | 稳定性:稳定 | 聚合危害:不聚合 |
| 危险特性 | 危险性类别:第2.1类易燃气体 | 燃烧性:易燃 |
|  | 引燃温度(℃):420 | 闪点(℃):-56 |
|  | 爆炸下限(%):1.4 | 爆炸上限(%):7.6 |
|  | 燃烧热(MJ/mol):3504.1 | 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性：极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 灭火方法:喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |
|  | 灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水无效。 |
| 健康危害 | 侵入途径:吸入、食入。 |
|  | 健康危害: 具有麻醉和轻度刺激作用。可引起眼和呼吸道的刺激症状，重者有麻醉症状，甚至意识丧失。皮肤长期接触可发生轻度皮炎。 |

表2.1-6  次生污染物CO主要理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：一氧化碳 | 英文名：carbon monoxide |
| --- | --- | --- |
|  | CAS号：630-08-0 | 国际编号：21005 |
| 理化特性 | 外观与性状：无色无臭气体。 |
|  | 熔点/℃-199.1 | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、苯等多种有机溶剂 |
|  | 沸点/℃-191.4 | 相对密度（水=1）：0.79；相对密度(空气=1)0.97 |
|  | 蒸气压：309kPa/-180℃ 闪点：<-50℃ |
|  | 危险标记：4(易燃气体) | 稳定性：稳定 |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入。 健康危害：一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。 |
| 毒性 | 一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力。中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，可有昏迷。重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等。深度中毒可致死。慢性影响：长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害。 急性毒性：LC502069mg/m3，4小时(大鼠吸入) 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入0.047～0.053mg/L，4～8小时/天，30天，出现生长缓慢，血红蛋白及红细胞数增高，肝脏的琥珀酸脱氢酶及细胞色素氧化酶的活性受到破坏。猴吸入0.11mg/L，经 3～6个月引起心肌损伤。 生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：150ppm(24 小时，孕 1～22 天)，引起心血管(循环)系统异常。小鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：125ppm(24 小时，孕 7～18 天)致胚胎毒性。 |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带自吸过渡式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩带空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。 眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼睛。身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体验。避免高浓度吸入。进入罐限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳干粉。 |

### 2.2环境敏感目标调查

⑴ 大气环境敏感目标

项目大气环境风险敏感目标见表2.2-1，敏感目标分布图见附图7。

表2.2-1  大气环境敏感目标汇总表

| 序号 | 名称 | 坐标/° | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂界位置 | 人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 方位 | 距离m |  |
| 1 | 稍店子村 | 110.2504494 | 38.27579525 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 1360 | 275 |
| 2 | 脑疙瘩村 | 110.2524494 | 38.28679525 |  |  |  | NE | 2820 | 375 |
| 3 | 郑家沟村 | 110.2734494 | 38.28679525 |  |  |  | NE | 3900 | 288 |
| 4 | 前郑家沟村 | 110.2764494 | 38.29379525 |  |  |  | NE | 4580 | 163 |
| 5 | 陈家沟村 | 110.2264494 | 38.29179525 |  |  |  | N | 3550 | 288 |
| 6 | 旧寨子村 | 110.2024494 | 38.26579525 |  |  |  | WN | 3500 | 240 |
| 7 | 井家山村 | 110.1954494 | 38.23579525 |  |  |  | WS | 4880 | 95 |
| 8 | 王家砭镇 | 110.2354494 | 38.23879525 |  |  |  | S | 2630 | 725 |
| 9 | 大水湾村 | 110.2454494 | 38.23979525 |  |  |  | S | 2450 | 154 |
| 10 | 杨塌坪村 | 110.2534494 | 38.23179525 |  |  |  | ES | 3500 | 210 |
| 11 | 千佛寺村 | 110.2634494 | 38.22279525 |  |  |  | S | 4600 | 160 |
| 12 | 马家沟村 | 110.2865494 | 38.26079525 |  |  |  | E | 3800 | 140 |
| 13 | 园上村 | 110.2665494 | 38.26979525 |  |  |  | EN | 2300 | 288 |

⑵ 地表水环境敏感目标

距离本项目西南侧1700m处为佳芦河，本项目所有污废水均不外排，事故状态下可确保污废水不外排。

⑶ 地下水环境敏感目标

根据调查，本项目所在榆佳工业园区供水为引黄河供水工程，来源为黄河水，故本项目地下水风险评价范围内无集中或分散式饮用水水源地，无地下水环境敏感目标。

## 3.环境风险评价等级及评价范围

### 3.1评价等级

⑴ 项目涉及危险物质

本项目的化学物质包括两部分，一部分来自原料天然气及产品LNG，主要成分是甲烷，同时含有极少量的乙烷、二氧化碳、硫化氢、氮气、水分等成分。另外一部分来自生产过程，包括原料气预处理过程中使用的脱酸剂甲基二乙醇胺（MDEA），混合制冷剂成分包括甲烷、乙烯、异戊烷、丙烷、氮气、液氨。各物质的特性分类见表3.1-1。

表3.1-1  物质的特性分类表

| 物质 | UN编号 | 危险 类别 | 火灾危险性 | 闪点（℃） | 爆炸极限（%） | 是否是危险化学品 | 是否是重点监管化学品 | 是否是剧毒物品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 1971压缩 1972液化 | 第2.1类 易燃气体 | 甲类 | — | 5-15% | 是 | 是 | — |
| 甲烷 | 1971压缩 1972液化 | 第2.1类 易燃气体 | 甲类 | — | 5-15% | 是 | 是 | — |
| 乙烷 | 1961压缩 1961液化 | 第2.1类 易燃气体 | 甲类 | — | 3-16% | 是 | 是 | — |
| 硫化氢 | 1053 | 第2.3类毒性气体 第2.1类易燃气体 | 甲类 | — | 4.0-46.0% | 是 | 是 | — |
| 乙烯 | 1962 | 第2.1类易燃气体 | 甲类 | — | 2.7-36% | 是 | 是 | — |
| 异戊烷 | 1265 | 第3类：易燃液体 | 甲类 | -56 | 1.4-7.6 | 是 | — | — |
| 丙烷 | 1978 | 第2.1类易燃气体 | 甲类 | — | 2.1-9.5% | 是 | — | — |
| 二氧 化碳 | 1013 | 第2.2类非易燃无毒气体 | 戊类 | — | — | 是 | — | — |
| 氮气 | 1066 | 第2.2类非易燃无毒气体 | 戊类 | — | — | 是 | — | — |
| MDEA | — | — | 丙类 | 260 | — | — | — | — |

①依据《危险化学品目录》（2015版），本项目涉及的物质中，天然气、甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、二氧化碳、硫化氢、氮气为危险化学品，本项目不涉及剧毒化学品。

②依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版），天然气、甲烷、乙烷、乙烯、硫化氢、丙烷为甲类火灾危险性物质，二氧化碳、氮气为戊类火灾危险性物质，MDEA为丙类火灾危险性物质。

③依据《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）辨识，本项目原辅材料中，天然气、甲烷、乙烷、硫化氢、乙烯属于重点监管的危险化学品。

④依据《高毒物品目录》（卫生部2003年第142号）通知，本项目不涉及高毒物品。

⑤依据《易制毒化学品管理条例》（2018版），本项目不涉及易制毒化学品。

⑥依据《易制爆危险化学品名录（2011年版）》（公安部2011年11月25日公告），本项目不涉及易制爆危险化学品。

由以上分析可见，本项目涉及的危险物质天然气、甲烷、乙烷、硫化氢、乙烯、丙烷为易燃气体，由此可能引发的事故类型有火灾爆炸和中毒窒息。

⑵ 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

①危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定“在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算”原则和附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量，本项目涉及的风险物质数量主要是LNG储罐中LNG、重烃储罐中重烃和制冷剂中风险物质（含现有工程储罐）。根据项目风险源调查，项目Q值判定结果见表3.1-2。

表3.1-2  项目生产区危险物质数量与临界值比量（Q）判定表

| 物料名称 | 临界量Qi(t) | 最大储存量qi(t) | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- |
| LNG（储罐）29000m3一个 | 10 | 12433.75 | 1243.375 |
| 重烃（储罐）50m3一个 | 2500 | 24.3 | 0.00973 |
| 乙烯（储罐）30m3一个 | 10 | 18.3 | 1.83 |
| 异戊烷（储罐）30m3一个 | 10 | 37.8 | 3.78 |
| 丙烷（储罐）30m3一个 | 10 | 17.4 | 1.74 |
| 液氨（储罐）30m3一个 | 5 | 18.51 | 3.7 |
| 项目Q值 | / | / | 1254.43 |

由上表可见，厂区内q/Q值为1254.43，大于100。评价对生产区的环境风险潜势进行了分析。

②行业及生产工艺（M）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3 和M4 表，具体见下表。

表3.1-2  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯气工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新兴煤化工艺、电石生产工艺、偶氮工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套 （罐区） |
| 管道、港口/ 码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库）， 油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；b长输管道运输项目应按站场、管线分段分析 |

本项目为十四、石油加工、炼焦业中的天然气加工中的天然气液化，不涉及光气及气化工艺等生产工艺，不涉及高温（温度≥300℃）或高压（设计压力（P）≥10.0MPa）生产装置，项目同时属于石油天然气行业中的天然气液化（净化）项目，设有LNG储罐区、制冷剂罐区，M=10，以M3表示行业及生产工艺。

③危险物质及工艺系统危险性等级（P）

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，危险物质及工艺系统危险性（P）分级判定见下表。

表3.1-3  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界值比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据上表，物质及工艺系统危险性等级判断为P2（高度危害）。

⑶ 环境敏感程度（E）的分级

①大气环境敏感程度（E）的分级

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，大气环境敏感程度判定依据具体见下表。

表3.1-4  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周围5km范围内居住区、医疗区、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周围5km范围内居住区、医疗区、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周围5km范围内居住区、医疗区、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目周边5km范围内居住区等环境敏感目标分布有村庄，根据现场踏勘5km范围内居住人口小于1万人，且周边500m范围内人口总数小于500人，因此，大气环境敏感程度判定为E3。

②地表水环境敏感程度（E）的分级

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，地表水环境功能敏感程度判定依据具体见下表。

表3.1-5  地表水环境功能敏感性分区

| 分级 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放起点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类及以上，或海水水质分类第一类或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放起点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他区域 |

本项目排放点下游地表水属于Ⅱ类水体，根据上表，本项目地表水环境功能敏感性分区为较敏感F1。

表3.1-6  环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险位置泄漏到内陆的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体；集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风向受体的；水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目排放点下游分布有金沙湾森林公园，根据上表，本项目环境敏感目标分级为S2。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，地表水敏感区划分判定为E1环境高度敏感区，具体判定见表。

表3.1-7  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

③地下水环境敏感程度（E）的分级

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，地下水环境敏感程度见下表。

表3.1-8  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感目标特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

根据地下水等级判定中的分析结果，本项目所在区域为榆佳工业园区，评价范围内无集中和分散式饮用水水源，属于地下水功能敏感性分区中的不敏感G3。

表3.1-9  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩土层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |

本项目所在地地勘报告，项目所在地为黄土和黏土含水层，含水层厚度平均值29.51m，渗透系数平均值参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录B.1中黄土和亚黏土5.79×10-4cm/s，判断该区域包气带防污性能分级为D1。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，地下水敏感区划分判定为E2环境中度敏感区，具体判定见表。

表3.1-10  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E2 | E3 |

⑷ 各要素环境风险评价等级判定

①各要素环境风险潜势判断

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据建设项目环境风险潜势划分表3.2-11，各环境要素环境风险潜势判定情况见表3.2-12。

表3.1-11  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 极高危害（P2） | 极高危害（P3） | 极高危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |

表3.1-12  各环境要素环境风险潜势判定表

| 环境要素 | 环境敏感区分级 | 危险物质及工艺系统危险性 | 环境风险潜势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | E3 | P2 | Ⅲ |
| 地表水环境 | E1 | P2 | Ⅳ |
| 地下水环境 | E2 | P2 | Ⅲ |

②各要素环境风险评价等级判定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险等级划定依据见表3.1-13，各环境要素环境风险评价等级判定情况见表3.1-14。

表3.1-13  评价工作等级划分依据

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，见附录A。 |

表3.1-14  各要素环境风险等级划分

| 序号 | 环境要素 | 环境风险潜势 | 风险评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | Ⅲ | 二级 |
| 2 | 地表水环境 | Ⅳ | 一级 |
| 3 | 地下水环境 | Ⅲ | 二级 |

由上表可知，本项目环境风险综合潜势为各要素环境风险潜势相对高值，环境风险等级为一级。

### 3.2评价范围

⑴ 大气环境风险评价范围

依据导则，项目大气环境风险评价范围二级评价要求，取LNG储罐为中心半径5km的圆形。

⑵ 地表水环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.5.2地表水环境风险评价范围参照HJ2.3确定，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）5.3，本项目运行期无污废水外排，地表水环境要素评价等级为三级B，故本项目地表水环境风险评价主要分析事故状态废水收集措施可行性和可靠性。

⑶ 地下水环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.5.3地下水环境风险评价范围参照HJ610确定。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）本项目采用公示计算法确定地下水评价范围，计算公示如下。

L=α×K×I×T/ne

式中，L——质点迁移距离，m；

α——变化系数，α≥1，一般取2；

K——含水层渗透系数，m/d；

I——水力坡度；

T——质点迁移时间，5000d；

ne——有效孔隙度，无量纲。

表3.2-1  地下水调查评价范围公式计算参数表

| 计算参数 | α | K | I | T | ne | L（m） | 调查范围（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 2 | 0.5 | 2‰ | 5000 | 21% | 47.6 | 47.6 |

根据上表计算结果，场地上游及两侧按照L/2，下游取L。本次评价按照项目下游取50m，上游25m、两侧各25m的范围，地下水评价范围的面积约为3750m2，地下水评价范围图见附图8。

表3.2-3  环境风险评价等级及评价范围

| 环境要素 | 工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境风险 | 大气环境 | 二级 | 以拟建场地LNC储罐为中心，半径5km范围 |
|  | 地表水 | 一级 | 分析事故状态废水收集措施可行性和可靠性 |
|  | 地下水 | 二级 | 项目下游50m，上游和两侧25m，地下水评价范围面积为3750m2 |

## 4.风险识别

### 4.1物质危险性识别

本项目涉及的主要危险物质为甲烷、乙烯、丙烷、异戊烷、一氧化碳等，主要物料的分布情况及易燃易爆、有毒有害危险特性总结见下表。

表4.1-1  物料的分布情况及易燃易爆、有毒有害危险特性

| 危险物质名称 | 分布情况 | 危险特性 |
| --- | --- | --- |
| 甲烷 | LNG储罐区、燃料气平衡罐、生产区域 | 易燃 |
| 乙烯 | 冷剂储罐区、生产区域 | 易燃 |
| 丙烷 |  | 易燃 |
| 异戊烷 |  | 易燃 |
| 一氧化碳 | 火灾爆炸引起的次伴生 | 有毒 |
| 耗氧量 | 脱酸单元胺液收集罐 | 有毒 |
| 液氨 | 液氨储罐 | 易爆 |

### 4.2生产系统危险性识别

生产系统危险性风险识别范围包括：生产装置，储运设施、公用工程、辅助生产设施以及环境保护设施等。

项目生产、储存过程危险性识别见下表。

表4.2-1  建设项目生产、储存过程环境风险识别表

| 序号 | 风险单元 | 风险源 | 风险类型 | 危险物质 | 发生事故原因/影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产区 | 装置 | 火灾、爆炸 | 甲烷、乙烯、丙烷、异戊烷 | 设备破损、自动控制失控、超压等 |
| 2 |  | LNG储罐 | 火灾、爆炸 | 甲烷 | 阀门破损、设备破损、违章操作，安全阀及控制系统失灵 |
| 3 |  | 乙烯储罐 | 火灾、爆炸 | 乙烯 |  |
| 4 |  | 丙烷储罐 | 火灾、爆炸 | 丙烷 |  |
| 5 |  | 异戊烷储罐 | 火灾、爆炸 | 异戊烷 |  |
| 6 |  | 燃料气平衡罐 | 火灾、爆炸 | 甲烷 |  |
| 7 |  | 导热油锅炉 | 火灾、爆炸 | 甲烷 | 明火、静电、摩擦、碰击、雷电等 |
| 8 |  | 液氨储罐 | 火灾、爆炸 | 氨气 | 泄漏、静电、阀门破损、设备破损 |
| 9 | 环保工程 | 胺液储罐 | 泄漏 | 耗氧量 | 泄漏、地面防渗层损坏 |
| 10 | 储运工程 | 储运罐车 | 火灾、爆炸 | 甲烷、乙烯、丙烷、异戊烷 | 交通事故、道路状况不好造成贮罐破损、阀门损坏、翻车 |

综上分析，项目生产区、储罐区、公用工程区等均存在主要潜在风险源。

### 4.3环境风险类型及危害分析

⑴ 环境风险类型

本项目将储罐作为危险单元，设有LNG储罐、燃料气平衡罐、乙烯储罐、丙烷储罐、异戊烷储罐、重烃储罐，由于站内管道或设备穿孔、破裂等原因，可导致天然气泄漏，和管道泄漏事故类似，若遇火源（明火、雷电、机械火花、静电火花等）可造成火灾爆炸事故。因此，确定项目环境风险类型分为泄露和火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放。根据甲烷、乙烯、丙烷、异戊烷、一氧化碳理化性质及危险特性一览表可知，均属易燃易爆物质，则本项目环境风险类型属于火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放。

⑵ 危害分析

本项目易燃易爆物质引发的火灾、爆炸的伴生/次生污染物通过大气扩散影响周围环境及敏感目标，人吸入气体较多时，会因缺氧而窒息。

⑶ 风险识别结果

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录J.6，建设项目环境影响识别结果的具体内容见下表和图4.3-1。

表4.3-1  建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNG储罐区 | LNG储罐 | 甲烷 | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 | 大气 | 5km范围内居民（见表2.2-1） | 新建1个29000m3储罐 |
| 2 | 工艺装置区 | 重烃储罐 | 重烃 |  |  |  | 新建1个30m3储罐； |
|  |  | 乙烯储罐 | 乙烯 |  |  |  | 新建1个30m3储罐； |
|  |  | 丙烷储罐 | 丙烷 |  |  |  | 新建1个30m3储罐； |
|  |  | 异戊烷储罐 | 异戊烷 |  |  |  | 新建1个30m3储罐； |
|  |  | 液氨储罐 | 液氨 |  |  |  | 新建1个30m3储罐 |
| 3 | 物料运输 | 危险化学品 运输 | 甲烷、重烃、乙烯、丙烷、异戊烷 | 泄漏、火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 | 大气 | 5km范围内居民（见表2.2-1） | 单车约20m3储罐 |
|  |  |  | 胺液 | 泄漏 | 地下水 | 周边地下水环境 | 单车约20m3储罐 |

图4.3-1  项目风险单元识别

### 4.4风险事故情形分析

①代表性突发环境事故案例调查

本工程为天然气液化生产项目，天然气是一种火灾危险性较大的可燃气体，与空气混合后，在空气中浓度达到2%-10%时，遇到火源就可能发生火灾爆炸事故，甚至造成重大伤亡。通过对我国应急管理部网站及其他相关网站的访问，同类企业或使用同类化学品的企业事故统计情况如下：

a.2009年2月6日，上海洋山港LNG项目工地天然气管道发生燃爆事故，造成1死15伤，主要原因为法兰材质问题造成法兰断裂、天然气泄漏。

b.2011年2月8日，江苏徐州市二环西路北首沈场立交桥西南侧的加气站储气罐发生泄露引发大火。徐州消防支队先后出动15辆消防车、80余名官兵赶往现场处置火情。火灾主要原因为LNG储罐区域天然气泄漏报警器安装位置不当或灵敏度不够，在发生天然气泄漏的情况下未及时报警，另外LNG储罐未设紧急切断的安全系统。

②环境风险事故情形分析

本项目环境风险事故情形分析内容见表4.4-1。

表4.4-1   本项目风险事故情形一览表

| 序号 | 风险单元 | 风险源 | 风险类型 | 危险物质 | 发生事故原因/影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNG储罐区 | LNG储罐 | 火灾、爆炸 | 甲烷、次生CO | 阀门破损、设备破损、违章操作，安全阀及控制系统失灵 |
| 2 | 工艺装置区 | 冷剂储罐 | 火灾、爆炸 | 乙烯、丙烷、 异戊烷、次生CO | 阀门破损、设备破损、违章操作，安全阀及控制系统失灵 |
| 3 |  | 冷剂储罐 | 火灾、爆炸 | 乙烯、丙烷、 异戊烷、次生CO | 阀门破损、设备破损、违章操作，安全阀及控制系统失灵 |
| 4 |  | 生产设备 | 火灾、爆炸 | 甲烷、乙烯、丙烷、异戊烷、次生CO | 阀门破损、设备破损、违章操作，安全阀及控制系统失灵 |
| 5 |  | 生产设备 | 火灾、爆炸 | 甲烷、乙烯、丙烷、异戊烷、次生CO | 阀门破损、设备破损、违章操作，安全阀及控制系统失灵 |
| 6 |  | 胺液收集储罐 | 泄漏 | 耗氧量 | 泄漏、地面防渗层损坏 |
| 7 |  | 污水处理站 | 泄漏 | 耗氧量、石油类 | 泄漏、地面防渗层损坏 |

### 4.5最大可信事故

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）的定义，最大可信事故是指基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。

①罐区事故概率分析

1950-1990年间，我国石化行业发生事故经济损失在10万元以上的有204起，其中经济损失超过100万元的有7起。所公布的这204起事故原因分析见表4.5-1。在石化行业发生的事故中属于违章用火、用火不当、操作失误等明显人为因素造成的占65%左右。全国石化储运系统中事故起因和后果分布状况统计见表4.5-2。

表4.5-1  事故原因分析一览表

| 事故原因 | 违章用火、用火不当 | 失误操作 | 雷击、静电及电器 | 仪表失灵 | 设备损坏、腐蚀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例（%） | 40 | 25 | 15 | 10 | 10 |

表4.5-2  全国石油储运系统中事故起因和后果分布状况

| 后果分析 | 火灾爆炸 | 人身伤亡 | 设备损坏 | 跑冒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例（%） | 30.8 |  | 9.8 | 59.4 |  |
| 原因分析 | 明火 | 电器设备 | 静电 | 雷击 | 其他 |
| 比例（%） | 49.2 | 34.6 | 10.6 | 3.4 | 2.2 |

根据《化工装备事故分析与预防》（第二版2003年）中统计1949年-1988年的全国化工行业事故发生情况的相关资料，目前国内的各类化工设备事故发生频率分布情况见下表。

表4.5-3  事故频率Pa分布表（单位：次/年）

| 设备名称 | 反应釜 | 储罐 | 管道破裂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故频率 | 1.1×10-5 | 1.2×10 -6 | 6.7×10 -6 |

综上，可知储罐发生火灾爆炸几率为1.2×10-6×0.308＝3.7×10-7。

②一般性事故概率分析

一般事故是指那些没有造成重大经济损失和人员伤亡的事故，此类事故如处置不当，将对环境产生不利影响。本项目参照化工生产装置事故调查统计结果可知，因生产装置原因造成的事故中以设备、管道、贮罐破损泄漏占发生事故原因比例最大；因人为因素造成的事故中以操作失误、违章操作、维护不当占发生事故原因比例不大，详见下表。

表4.5-4  一般事故原因统计

| 事故原因 | 事故原因统计（%） |
| --- | --- |
| 贮罐、管道和设备破损 | 52 |
| 操作失误 | 11 |
| 违反检修规程 | 10 |
| 处理系统故障 | 15 |
| 其它 | 12 |

国际上先进化工生产装置一般性泄漏事故发生概率为0.06次/年，非泄漏性事故发生概率为0.0083次/年。参照国内化工企业生产和管理水平，确定本项目一般事故发生概率约为0.1次/年。

③最大可信事故

综上，生产装置区发生事故的概率虽然较高，但泄漏量小，较容易发现，其影响范围主要是生产区，比较容易控制，不作为最大可信事故。罐区物料泄漏事故概率虽然相对很小，但一旦发生泄漏，泄漏量较大，且不易控制，对外环境影响较大。因此，本次风险评价确定最大可信事故为：LNG储罐泄漏，遇明火或高热引发火灾、爆炸，不完全燃烧次生CO挥发进入大气环境造成的次生污染、胺液收集储罐泄露，进入地下水环境造成的污染。

## 5.源项分析

### 5.1源强参数

源项分析是基于风险事故情形的设定，合理估算源强。本项目泄漏频率参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E的推荐方法确定，泄漏频率见表5.1-1。

表5.1-1  泄漏频率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 1.25×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 1.25×10-6/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 5.00×10-6/（m·a） |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-6/（m·a） |
| 75mm<内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 2.00×10-6/（m·a） |
|  | 全管径泄漏 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 内径>150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 2.40×10-6/（m·a）* |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-7/（m·a） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 5.00×10-4/a |
|  | 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 1.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 3.00×10-7/a |
|  | 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-8/a |
| 装卸软管 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 4.00×10-5/a |
|  | 装卸臂全管径泄漏 | 4.00×10-6/a |

本项目为LNG储罐，泄漏模式选择孔径为10mm，10min内储罐泄漏完，综上，泄漏频率为5.00×10-6/a。

### 5.2液体泄漏

液化天然气（LNG）的泄漏是引发天然气火灾、爆炸的先导因素，储罐或管线封闭不严，或其他事故均可导致天然气泄漏，天然气泄漏的速度与流动状态有关。根据项目特点，事故源强采用经验估算法，LNG泄漏事故泄漏量根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F液体泄漏伯努利方程（限制条件为液体在喷口内不应有急骤蒸发），具体如下：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

ρ——泄露液体密度，kg/m3；

g——重力加速度；

h——裂口之上液位高度，m；

Cd——液体泄漏系数，取0.65。

A——裂口面积，m2；A=(5×10-3)2×3.14≈7.85×10-5m2。

本评价假设LNG储罐阀门破裂造成液体泄漏，项目采用单容罐，裂口之上液位高度为3m；LNG储罐泄漏量计算参数取值见表5.2-1。

表5.2-1  LNG储罐泄露量计算参数取值一览表

| 参数 | Cd | A | ρ | Ρ | P0 | g | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | -- | m2 | kg/m3 | Pa | Pa | m/s2 | m |
| 取值 | 0.65 | 7.85×10-5 | 420 | 15000+101325 | 101325 | 9.8 | 3 |

通过上述计算可知，LNG储罐发生泄漏时的泄漏速率为0.24kg/s，泄漏时间持续10min，总的泄漏量为0.15t。

### 5.3蒸发量计算

根据导则HJ169-2018，泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。

闪蒸为过热液体的蒸发；当液体闪蒸不完全，有一部分液体在地面形成液池，并吸收地面热量而气化称为热量蒸发；当热量蒸发结束，转由液池表面气流运动使液体蒸发，称之为质量蒸发。

本项目LNG采用低温的方式储存，LNG沸点为-161.49℃，当甲烷发生泄漏后，环境温度远高于沸点温度，液池处于过热状态，发生瞬时闪蒸，蒸发物质为两相混合气团，并不断气化，设定15s内全部蒸发完。因此，LNG泄漏将主要考虑闪蒸蒸发。

液体中闪蒸部分估算：

过热液体闪蒸蒸发速率估算：

式中：Fν—泄漏液体的闪蒸比例；

TT—储存温度，K，取77.15K（-196℃）；

Tb—泄漏液体的沸点，K，取111.15K（-162℃）；

Hν—泄漏液体的蒸发热，J/kg，取522J/kg；

Cp—泄漏液体的定压比热容，J/（kg·K），取206.4J/(kg·K)；

Q1—过热液体闪蒸蒸发速率，kg/s；

QL—物质泄漏速率，kg/s。

经计算，泄漏液体的闪蒸比例Fν为1.19，过热液体闪蒸蒸发速率Q1为0.29kg/s。

### 5.4CO产生量估算

LNG泄漏事故发生后，将迅速挥发为天然气，达到天然气爆炸浓度，在有火源的情况下，将发生火灾爆炸事故，当LNG的急剧燃烧所需的供氧量不足时，属于典型的不完全燃烧，因此燃烧过程中会有CO产生。

火灾伴生/次生中一氧化碳产生量的计算见公式：

Gco=2330qCQ

式中：

Gco—一氧化碳产生量（kg/s）；

C—物质中碳的含量，取85%；

q—化学不完全燃烧值，取1.5%~6%（本次评价取5%）；

Q—参与燃烧的物质量，t/s。

则LNG储罐罐顶破裂，遇火源发生火灾不完全燃烧伴生/次生的CO排放速率为0.024kg/s，释放高度16m，假定火灾持续时间为30min，则CO总释放量为42.8kg。

## 6.风险预测与评价

### 6.1有毒有害物质在大气中的扩散预测

⑴ 预测模型

根据项目最大可信事故类型，评价按照最不利情况即LNG储罐泄漏、遇明火或高热引发火灾、爆炸，考虑不完全燃烧导致次生CO扩散进入大气环境造成不利次生污染考虑，选择甲烷和CO为预测因子。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）：预测计算时，应区分重质气体与轻质气体排放选择合适的大气风险预测模型，其中重质气体和轻质气体的判断依据可采用附录G.2推荐的理查德森数进行判定。采用附录G中的推荐模型进行气体扩散后果预测。

根据理查德森数判定，LNG泄漏后发生瞬时闪蒸，两相混合物密度为1.25kg/m3（>空气密度1.02kg/m3），为重质气体，宜选择SLAB模型；CO气体密度为0.97kg/m3（<空气密度1.02kg/m3），为轻质气体，宜选择AFTOX模型。选取最不利气象条件及事故发生地的最常见气象条件分别进行后果预测。

⑵ 最不利气象条件下预测结果

① 气象条件

F类稳定度、1.5m/s风速、温度25℃、相对湿度50%。

② 预测评价标准

大气毒性终点浓度即为预测评价标准，选取值见表6.1-1。

表6.1-1  毒性物质主要危害及毒性分级

| 物料名称 | 毒性终点浓度-1/(mg/m3) | 毒性终点浓度-2/(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 甲烷 | 260000 | 150000 |
| CO | 380 | 95 |

当大气中危险物质浓度低于大气1级毒性终点浓度时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁，当大气中危险物质浓度低于大气2级毒性终点浓度时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

③预测结果及表述

a.下风向不同距离处有毒有害物质扩散预测

甲烷发生泄漏后在下风向5000m范围内不同轴线距离的最大浓度见表6.1-2和图7.5.1-1。CO扩散后在下风向5000m范围内不同轴线距离的最大浓度见表6.1-3和图6.1-2，预测浓度分别达到1级、2级毒性终点浓度时最大影响范围情况见图7.5.1-3，不同时刻CO扩散的影响程度见表7.5.1-4。

表6.1-2  5000m范围内不同轴线距离的甲烷最大浓度

| 距离 （m） | 浓度出现时间（min） | 最大浓度（mg/m3） | 质心高度（m） | 出现时间（min） | 质心浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.00 | 2.45 | 7.0498E-21 | 0 | 0.45 | 542.14 |
| 50.00 | 6.9 | 1.3275E-09 | 0 | 1.9 | 57.734 |
| 100.00 | 9.10 | 2.1422E-07 | 0 | 3.10 | 29.848 |
| 150.00 | 12.16 | 9.5148E-06 | 0 | 4.16 | 18.145 |
| 200.00 | 14.14 | 0.000052915 | 0 | 5.14 | 11.891 |
| 250.00 | 15.08 | 0.00013464 | 0 | 6.08 | 8.2548 |
| 300.00 | 16.99 | 0.00033363 | 0 | 6.99 | 6.0218 |
| 350.00 | 18.87 | 0.00062447 | 0 | 7.87 | 4.581 |
| 400.00 | 19.73 | 0.00098142 | 0 | 8.72 | 3.6098 |
| 450.00 | 19.56 | 0.0014778 | 0 | 9.56 | 2.9198 |
| 500.00 | 19.38 | 0.0021625 | 0.13477 | 10.38 | 2.4243 |
| 1000.00 | 21.22 | 0.019154 | 0.072345 | 17.22 | 0.79255 |
| 1500.00 | 26.12 | 0.051563 | 0 | 24.12 | 0.37494 |
| 2000.00 | 31.57 | 0.068799 | 0 | 30.57 | 0.22146 |
| 2500.00 | 35.71 | 0.069641 | 0 | 36.71 | 0.14363 |
| 3000.00 | 41.63 | 0.06369 | 0 | 42.04 | 0.10311 |
| 3500.00 | 46.38 | 0.056638 | 0 | 48.38 | 0.072446 |
| 4000.00 | 51.98 | 0.049961 | 0 | 53.98 | 0.054754 |
| 4500.00 | 58.47 | 0.04264 | 0 | 59.47 | 0.04264 |
| 5000.00 | 64.86 | 0.034004 | 0 | 64.86 | 0.034004 |

图6.1-1  LNG泄漏5000m范围内不同距离轴线/质心最大浓度-距离曲线图

由表6.1-2、图6.1-1可知下风向5000m范围内甲烷轴线最大浓度为0.069641mg/m3，质心最大浓度为542.14mg/m3，各距离和各时段的预测浓度均远低于甲烷2级毒性终点浓度值，无影响范围。距离项目最近敏感点为东北1360m的居民，不会受到影响。

表6.1-3  5000m范围内不同轴线距离的CO最大浓度

| 距离（m） | 浓度出现时间（min） | 最大浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0.11 | 11471.00 |
| 50 | 0.56 | 1019.30 |
| 100 | 1.11 | 425.43 |
| 150 | 1.67 | 253.75 |
| 200 | 2.22 | 170.24 |
| 250 | 2.78 | 122.78 |
| 300 | 3.33 | 93.15 |
| 350 | 3.89 | 73.36 |
| 400 | 4.44 | 59.47 |
| 450 | 5.00 | 49.31 |
| 500 | 5.56 | 41.64 |
| 1000 | 11.11 | 13.40 |
| 1500 | 16.67 | 6.94 |
| 2000 | 22.22 | 4.74 |
| 2500 | 27.78 | 3.52 |
| 3000 | 37.33 | 2.76 |
| 3500 | 43.89 | 2.25 |
| 4000 | 50.44 | 1.88 |
| 4500 | 56.00 | 1.61 |
| 5000 | 62.56 | 1.40 |

图6.1-2  CO扩散5000m范围内不同距离轴线最大浓度-距离曲线图

图6.1-3  CO扩散超过毒性终点浓度的影响区域示意图

表6.1-4  不同时刻CO扩散的影响程度

| 指标 | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m | 发生时间/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气毒性终点浓度-1 | 380 | 100 | 1.22 |
| 大气毒性终点浓度-2 | 95 | 290 | 3.22 |

由表6.1-3和图6.1-2可知，CO扩散点下风向5000m范围内轴线最大浓度为11471mg/m3；由表6.1-4和图6.1-3可知，当CO预测浓度达到1级毒性终点浓度时，最远影响距离为100m，发生时间为1.22min，CO预测浓度达到2级毒性终点浓度时，最远影响距离为290m，发生时间为3.22min。

b.关心点有毒有害物质扩散预测

甲烷毒性浓度随时间变化情况可知，各距离和各时段的预测浓度均远低于甲烷2级毒性终点浓度值，不会对关心点大气环境造成明显影响。根据调查，CO大气毒性浓度影响范围内（290m）无环境敏感点，项目最近的居民点距离为1360m，不会对关心点大气环境造成明显影响。因此，甲烷发生火灾爆炸事故时，次生的CO扩散不会导致敏感目标出人群造成生命威胁、不会对人体造成不可逆伤害。

### 6.2有毒有害物质在地表水环境中的运移扩散预测

⑴ 有毒有害物质进入地表水环境的方式

有毒有害物质进入水环境方式，包括事故直接导致和事故处理处置过程间接导致的情况，一般为瞬时排放源和有限时段内排放的源。

⑵ 预测模型

根据风险识别结果，有毒有害物质进入水体的方式、水体类别及特征，以及有毒有害物质的溶解性，选择适用的预测模型。

①对于油品类泄漏事故，流场计算按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的相关要求，选取适用的预测模型；溢油漂移扩散过程按 《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T 19485）中的溢油粒子模型进行溢油轨迹预测。

②其他事故，地表水风险预测模型及参数参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）。

⑶ 预测结果

根据风险事故情形对地表水环境的影响特点，预测结果可采用以下表述方式：

①给出有毒有害物质进入地表水体最远超标距离及时间。

②给出有毒有害物质经排放通道到达下游（按水流方向）环境敏感目标处的到达时间、超标时间、超标持续时间及最大浓度，对于在水体中漂移类物质，应给出漂移轨迹。

本项目生产废水经处理后全部回用；生活污水经预处理后排污榆佳工业园区集中污水处理厂处理，不外排。且项目采取严格的事故废水三级防控体系，物料储存区及装置区均按相关要求设置围堰及事故池，设置的事故废水收集设施容积满足事故废水暂存的需要，防止废水事故废水直接排放，在落实相应风险事故污水措施的情况下，不会造成携带污染物的废水进入外环境，不会对地表水环境产生不利影响。

### 6.3有毒有害物质在地下水环境中的运移扩散预测

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.4.4.3地下水环境风险预测，低于一级评价的，风险预测分析与评价要求参照HJ610执行。

⑴ 正常状况下地下水影响分析

正常状况下根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），场地各区域均参照GB/T50934采取防渗或场地硬化，对地下水的影响较小，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可不进行正常状况情景下的预测。

⑵ 非正常状况下地下水影响分析

非正常情况下污水持续渗漏对地下水的影响，污水在下渗过程中，虽然经过包气带的过滤及吸附，仍然会有部分污染物进入潜水含水层，污染潜水。并随地下水的流动和在弥散作用下，在含水层中扩散迁移。含水层颗粒愈粗，透水性愈好，则污水在含水层中的扩散迁移能力就愈强，其危害就愈大。

根据类比调查，无组织泄漏潜在区通常主要集中在装置区，生产装置的开、停时均有可能产生无组织排放。一般厂区事故排放分为短期大量排放及长期少量排放两类。短期排放不会造成地下水污染；而长期较少量排放（如装置区无组织泄漏等），一般较难发现，长期泄漏可对地下水产生一定影响。如果建设期施工质量差或建成投产后管理不善，都有可能产生废水的无组织泄漏，造成地下水的污染，特别是同一地点的连续泄漏，造成的水环境污染会更严重。

①预测情景

造成地下水污染的主要原因是：防渗膜破裂、设施因长期使用、维护不利或材料老化等原因易造成污染物渗漏。污染对象主要为浅层地下水，污染程度除受污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附支流能力的影响。

根据工程分析，拟建项目含油污水影响最大，因此本次预测选取污水收集罐进行预测，如果污水收集罐因老化、腐蚀等原因发生泄漏，造成废水罐中全部泄漏生产废水泄露到所预测的潜水含水层，则COD源强为5.6kg，石油类为0.7kg，具体见表6.3-1。

表6.3-1  污水收集罐底部泄漏事故场景设定

| 污染源 | 数量 | 污水容积 | 污染物类型 | 污染物浓度（mg/L） | 污染物质量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水收集罐 | 1个 | 14m3 | COD | 400 | 5.6 |
|  |  |  | 石油类 | 50 | 0.7 |

②预测模式

非正常状况下的潜水溶质运移模拟可看做是一维稳定流动二维水动力弥散问题，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），此次预测采用平面瞬时点源污染问题水动力弥散方程解析解作为预测数学模型。平面瞬时点源污染水动力弥散方程解析解为：

式中：

x，y——计算点处的位置坐标；

t——时间，d；

C（x，y，t）——t时刻点（x，y）处的污染物浓度，mg/L；

M——含水层的厚度，m；

mM——长度为M的线源瞬时注入污染物的质量，kg；

u——水流速度，m/d；

n——有效孔隙度，无量纲；

Dl——纵向弥散系数，m2/d；

Dt——横向y方向弥散系数，m2/d；

π——圆周率；

模型参数：根据项目所在地勘察报告等以往对该项目评价区及附近地区做过的水文地质勘查工作获取，部分采取保守的经验参数。最终确定的各项参数见表6.3-2。

表6.3-2  评价区潜水含水层模型参数取值

| 含水层厚度M（m） | 地下水流速u（m/d） | 有效孔隙度n | 纵向弥散系数（m2/d） | 横向弥散系数（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.51 | 0.03 | 0.21 | 2 | 0.3 |

③预测与评价

基于上面确定的评价因子、源强及模型参数，就污水收集罐泄露事故对潜水环境影响进行预测，预测时段分别确定为10d、100d、1000d，COD和石油类在潜水含水层中的运移情况模拟见6.2-3和表6.3-4。

表6.3-3  预测COD影响范围

| 时间/距离 | 10(d) | 100(d) | 1000(d) |
| --- | --- | --- | --- |
| X(m) | 10 | 1.232 | 0.3757 | 0.0380 |
| X(m) | 20 | 0.031 | 0.2783 | 0.0394 |
| X(m) | 30 | 1.232 | 0.1606 | 0.0399 |
| X(m) | 40 | 0.031 | 0.0722 | 0.0394 |
| X(m) | 50 | / | 0.0252 | 0.0380 |
| X(m) | 60 | / | 0.0069 | 0.0357 |
| X(m) | 70 | / | 0.0015 | 0.0327 |
| X(m) | 80 | / | 0.0002 | 0.0292 |
| X(m) | 90 | / | / | 0.0255 |
| X(m) | 100 | / | / | 0.0216 |

表6.3-4  预测石油类影响范围

| 距离/时间 | 10(d) | 100(d) | 1000(d) |
| --- | --- | --- | --- |
| X(m) | 10 | 0.1540 | 0.0470 | 0.0047 |
| X(m) | 20 | 0.0039 | 0.0348 | 0.0049 |
| X(m) | 30 | / | 0.0201 | 0.0050 |
| X(m) | 40 | / | 0.0090 | 0.0049 |
| X(m) | 50 | / | 0.0032 | 0.0047 |
| X(m) | 60 | / | 0.0009 | 0.0045 |
| X(m) | 70 | / | 0.0002 | 0.0041 |
| X(m) | 80 | / | / | 0.0037 |
| X(m) | 90 | / | / | 0.0032 |
| X(m) | 100 | / | / | 0.0027 |

④预测结果评价

从表6.3-3和表6.3-4可以看出，当废水收集罐发生破损时，COD在下游的浓度均不超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准耗氧量（3mg/L）标准；石油类出现超标（石油类标准0.05mg/L），超标距离为14m，因此，本项目在事故状态下对下游地下水影响有限，事故对地下水环境影响在可接受范围内。

建设单位对生产水罐等设施按照要求进行防渗，并严格落实对以上各构筑物的例行检查及检修制度（检修间隔不得高于365d）的前提下，当事故发生时，下游本项目的建设对区域地下水水质的影响在可接受的范围内。同时，建设单位应在正常生产过程中加强监测，以便及时发现问题、及时解决，尽可能避免事故状况的发生。

由于渗漏时的污染主要是对浅层地下水的污染，而深层地下水与浅层地下水之间水力联系微弱，因此对深层地下水造成的影响也微乎其微。另外，地下水及岩（土）层本身有一定的自净功能，会使得污染物浓度不断降低，因此污染物对地下水的污染程度会更小。为进一步降低跑冒滴漏引起的污水下渗对地下水的影响，生产中所有产生的废水都要有专门的管道收集、输送并采取必要的防渗措施，可有效防控对地下水的影响。

## 7.风险评价

### 7.1事故后果预测分析

⑴ 根据LNG和CO在大气中扩散的预测结果可知：

①在最不利气象条件下，LNG储罐若发生泄漏事故，事故源下风向5000m范围内轴线最大浓度为0.069641mg/m3，质心最大浓度为542.14mg/m3，各距离和各时段的预测浓度均远低于甲烷2级毒性终点浓度值，无影响范围，距离项目最近敏感点为东北侧18360m的稍店子村不会受到影响。

②在最不利气象条件下，CO扩散点下风向5000m范围内轴线最大浓度为11471mg/m3；当CO预测浓度达到1级毒性终点浓度时，最远影响距离为100m，发生时间为1.22min，CO预测浓度达到2级毒性终点浓度时，最远影响距离为290m，发生时间为3.22min。根据调查，在最大轮廓线范围内，不存在关心点，距离项目最近敏感点为东北侧1360m的稍店子村不会受到影响。因此，甲烷燃烧时次生的CO扩散不会导致评价范围内敏感目标出人群造成生命威胁、也不会对人体造成不可逆伤害。

根据有毒有害物质在地表水中的运移扩散可知：项目不外排，不会对地表水造成影响。

根据废水在地下水环境中运移扩散的预测结果可知：预测显示如发生非正常泄露状况，废水收集池下游会存在一定区域的超标现象，对地下水环境产生一定的影响。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对项目采取环保措施后，可满足GB14848标准要求。

风险事故源项及事故后果基本情况见表7.1-1。

表7.1-1  事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析a |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | LNG储罐泄漏，遇明火或高热引发火灾、爆炸，不完全燃烧次生CO挥发进入大气环境造成的次生污染。 |
| 环境风险类型 | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |
| 泄漏设备类型 | 管道/储罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 0.1 |
| 泄漏危险物质 | 甲烷 | 最大存在量/t | 124337.5 | 泄漏孔径/mm | 10 |
| 泄漏速率kg/s | 0.24 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 144 |
| 泄漏高度 | 3 | 泄漏液体蒸发量/kg | - | 泄漏频率 | 3.7×10-7/a |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响（最不利气象条件） |
|  | 甲烷 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 毒性终点浓度-1 | 380 | -- | -- |
|  |  | 毒性终点浓度-2 | 95 | -- | -- |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度（mg/m3） |
|  |  | -- | -- | -- | -- |
|  | CO | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 毒性终点浓度-1 | 380 | 100 | 1.22 |
|  |  | 毒性终点浓度-2 | 95 | 290 | 3.22 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度（mg/m3） |
| 风险事故情形分析a |
| 大气 | CO | / | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
| 地下水 | 危险物质 | 地下水环境影响 |
|  | COD、石油类 | 厂区边界 | 到达时间/d | 超标时间/d | 超标持续时间/d | 最大浓度/（mg/L） |
|  |  | -- | -- | -- | -- | -- |
| 地表水 | 危险物质 | 地表水环境影响b |
|  | -- | 受纳水体名称 | 最远超标距离/m | 最远超标距离到达时间/h |
|  |  | -- | -- | -- |
|  |  | 敏感目标名称 | 到达时间/h | 超标时间/h | 超标持续时间/h | 最大浓度/（mg/L） |
|  |  | -- | -- | -- | -- | -- |
| a按选择的代表性风险事故情形分别填写。 B根据预测结果表述，选址受纳水体最远超标距离及到达时间或环境敏感目标到达时间、超标时间、超标持续时间及最大浓度填写。 |

### 7.2概率分析

环境风险事故具有一定程度的不确定性。事故发生的条件有很多，事故发生的天气条件千差万别，具有极大的不确定性，发生事故的排放强度有多种可能。这样对风险事故的后果预测就存在着极大的不确定性。

风险的单位多采用“死亡/年”。安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为零。通常事故危害所至风险水平分为最大接受风险水平和可忽略水平，表7.2-1为一些机构和研究者推荐的最大可接受风险水平和可忽略水平。

表7.2-1  最大可接受水平和可忽略水平的推荐值

| 机构/研究者 | 最大可接受水平(a-1) | 可忽略水平(a-1) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑞典环境保护局 | 1×10-6 | -- | 化学污染物 |
| 荷兰建设和环境部 | 1×10-6 | 1×10-8 | 化学污染物 |
| 英国皇家协会 | 1×10-6 | 1×10-7 | -- |
| Miljostyrelsen(丹麦) | 1×10-6 | -- | 化学污染物 |
| Travis等(美国) | 1×10-6 | -- | -- |

对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。在工业和其他活动中，各种风险水平及其可接受程度见表7.2-2。一般而言，环境风险值的可接受程度，对有毒有害工业，以自然灾害风险值，即10-6/a为背景值。

表7.2-2        各种风险水平及其可接受程度

| 风险值(死亡/a) | 危险性 | 可接受程度 |
| --- | --- | --- |
| 10-3数量级 | 损伤危险性特别高，相当于人的自然死亡率 | 不可接受 |
| 10-4数量级 | 操作危险性中等 | 必须立即采取措施改进 |
| 10-5数量级 | 与游泳事故和煤气中毒事故属同一量级 | 人们对此关心，愿采取措施预防 |
| 10-6数量级 | 相当于地震和天灾的风险 | 人们并不关心这类事故发生 |
| 10-7~10-8数量级 | 相当于陨石坠落伤人 | 没有人愿为这种事故投资加以预防 |

根据有关资料，本项目风险事故的发生概率在10-6次/a以下。在LNG储罐泄露发生爆炸事故的情况下可能会造成人员伤亡，其风险值数量级可能达到10-5，风险程度是人们所关心的，但在可接受范围之内。

本工程建设中将在生产、储存装置设计、施工、运行及维护的全过程中采用先进的技术和成熟可靠的抗风险措施，同时建设单位制定了完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面具备成熟的降低事故风险的经验和措施，因此项目的安全性将得到有效保证，环境风险事故的发生概率较小，环境风险可控。

### 7.3交通运输环境风险分析

本工程涉及多种危险化学品物质，如液化天然气、制冷剂（甲烷、乙烯、异戊烷、丙烷）等，运输过程存在一定风险性，交通运输存在的环境风险主要为短途汽车运输事故。汽车运输过程中，存在由于交通事故、容器老化破裂等导致车运危险品发生泄漏事故，液化天然气等可燃物质如遇明火还可引发火灾爆炸事故。

⑴ 罐车事故情况下对地表水体水质的影响

在运输重烃的过程中，如果运输车辆翻落地表水体中，装运物料的储罐破裂，物料泄入地表水体中。重烃属于烃类物质，微溶于水，当进入水体后，可漂浮在水面，或呈油状分布在水面，会引起鱼类及其它水生生物的死亡。发生此类事故应立即筑坝切断受污染水体的流动，或用围栏阴断物质的蔓延扩散。

⑵ 运输车辆在人口密集处发生泄漏进而导致火灾、爆炸事故

本工程运输的液化天然气、制冷剂为可燃物质，泄漏时如遇火源可引发火灾、爆炸事故，威胁居民生命安全和财产损失，造成附近环境空气污染，还可能导致居民中毒甚至死亡。为防止危险品运输风险，必须采取有效的预防和应急措施。

①选择有运输危险品资质的单位承担运输。按相关要求办理公路运输准运证，保持车况良好并配备防泄漏的工具。汽车危险品运输严格遵守《汽车危险货物运输规划》(JT3130-88)。运送危险品的车辆需在运管部门进行注册并受各级交通运输主管部门的监督管理。

②运输时采取密封桶装或罐车运输，减少泄漏的可能性。

③液化天然气的运输槽车应配备以下防护设施：紧急截断阀、易熔塞、阻火器、吹扫置换系统、导静电接地与灭火装置、公路运输泄放阀等。

④尽量安排危险品运输车辆在交通量较少时段通行。在气候不好的条件下,禁止其上路。

⑤对运输车辆配备GPS定位仪、防护工具。

⑥对从事相关管理人员进行危险品车辆管理办法、申报、安全检查、工作流程和消防业务培训,并纳入项目培训计划。

⑦建立运输设备的维护与保养的规章制度；制订危险品运输事故应急计划。

## 8.环境风险管理

### 8.1环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。为了预防和减少事故风险，本次环评从大气环境风险、事故废水环境风险、地下水环境风险、风险监控及应急监测系统等方面提出事故风险防范措施。

### 8.2环境风险防范措施

#### 8.2.1大气环境风险防范措施

⑴ 项目可研拟采取的安全措施

①总图布置

a.本工程总平面布置严格按《石油化工企业防火设计规范》和《石油天然气工程设计规范》执行防火间距。

b.平面布局合理，流程顺畅，并设有安全可靠的保护措施。装置区之间及装置区内部设施之间的防火间距符合规范要求。

c.平面布置中设备尽可能露天布置，防止气体聚集，形成爆炸混合物，避免火灾和爆炸危险。

d.装置区内设有环形消防道路及人行道，便于车辆通行、人员急救疏散和消防。

②工艺设计

a.生产过程中处于密闭状态，管道及设备的设计符合国家的设计规范，在强度、严密性和耐腐蚀性上是有保证的。

b.生产装置的设备、管线设计均为密闭系统，并有可靠密封措施，可减少泄漏。对可能产生聚结的地点设有良好的通风设施。

c.在容易积聚易燃、易爆气体的场所设置可燃气体报警器，在容易发生火灾的场所设置火焰探测系统。

d.自动控制系统采用先进的DCS控制系统，完成过程参数的控制、显示、累计、记录、连锁及报警功能，能满足安全生产、应急需要，自动化程度高。

e.工艺系统设有火焰和可燃气体检测系统（FGS），当发生气体泄漏或火灾时，安装在现场危险区域的可燃气体、火灾探测器首先将报警信号（开关量DI）输出给SIS系统，同时现场的防爆手报报警信号（开关量DI）也直接给SIS系统，并自动触发现场声光报警器，向巡检人员发出报警，通过中央控制室的操作站DCS发出有针对性的报警，提醒操作人员采取相应措施，同时在DeltaV系统上可以组态的反映出全厂的火气平面布置图，并实时显示火气报警点的情况。

f.装置内设有消防水系统，罐区设消防水自动喷淋设施，并配有干粉灭火器及其它移动消防设备。

③电器设备

a.爆炸危险区域内的仪表及电器设备选用隔爆型仪表及防爆电器。容器设有防雷、防静电接地装置。电气设备设漏电保护，管线设静电接地。

b.站内各爆炸危险区域内采用防爆型照明灯具，其它区域采用普通照明。

c.场区设置公用接地网，接地电阻不大于1Ω，作为防雷、防静电、电气设备等的接地保护；电气设备符合防火防爆要求。

d.装置设置自动化的控制系统，包括火焰探测、可燃气体探测、安全切断系统和紧急放空系统。

④人身防护及职业安全防范

a.转动设备均设相应的防护罩，在必要的地方设梯子、平台、护拦。

b.对高温设备设有隔热保温层；对生产中表面温度超过60℃的不保温设备、管道，操作人员可能接触到的部位均设置防烫隔层，对距离地面或操作平台高度在2.1m以内的设备及管线均设置防烫隔热保护；在距操作平台水平距离在0.85m以内的设备和管线均设有隔热防烫保护设施，可以保护操作人员的安全。

c.对低温系统如LNG系统、闪蒸气系统等管道、设备设有隔冷保温层，能够保护操作人员的安全。

d.在工程投产运行过程中，应制定人员急性中毒和窒息的应急预案，现场配备必要的防护设施，如防毒面罩、空气呼吸器等。

e.生产过程中产生的废液，直接与皮肤接触，对人体会有一定的伤害，因此在生产过程中应注意劳动保护。现场人员穿防静电工作服，且禁止在易燃易爆场所穿脱，禁止在防静电工作服上附加和佩带任何金属物件，并在现场设置消除静电的触摸装置。

⑤管理

a.在装置投产及运行前，已建立严格的规章制度和操作规程，操作人员严格按照规定执行。

b.工厂内设置专门的安全管理机构和专人负责日常安全管理工作。

c.加强教育和培训，增强安全意识，提高安全操作既能和事故应急处理能力。

d.制定特殊危险时间及突发事件的应急计划，进行必要的培训演习，保证突发事故情况下的安全。

⑵ 环境风险防范措施建议

以上可研中采取的风险防范措施基本可行，评价补充提出以下要求。

①选址、总图布置符合建筑安全防范措施

a.道路、场地、通风、排洪要满足安全生产的要求。

b.主要生产厂房有两个以上的安全出口，每层厂房的疏散楼梯、走道门、厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离均符合应急疏散规定。同时整个装置设环形安全消防通道，以利于事故状态下人员的疏散和抢救。

c.厂区各生产单体、罐区与相邻建筑物的防火距离、安全防护距离应满足《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火规范》、《石油天然气工程设计防火规范》等设计规范的要求；厂外进入厂内的公用工程干线不应通过危险区，危险化学品生产车间、仓库与电力架空线的最近水平距离不应小于电线杆高度的1.5倍。

d.根据《石油天然气工程设计防火规范》，厂区内的锅炉房、变（配）电所、加热炉等有明火或散发火花的地点，宜布置在站场或油气生产区边缘。

e.风险的发生往往是由于运行管理的不到位所造成的，企业必须加强对职工的风险防范意识的教育，提高企业人员的风险意识和运行管理水平。

②危险化学品储运安全防范措施

a.按规定要求对储罐和专用运输车辆采取防火、防爆、防静电、防雷等措施，并设置有效的消防器材。

b.根据《石油化工企业设计防火规范》，储罐应设液位计和高液位报警器，必要时可设自动连锁切断进料装置的要求，建议按照上述要求，维护好液位计，使其指示准确，设置高液位报警器，并尽可能设置自动连锁切断进料装置。

c.加强对罐区可燃气体含量的监测，加强监测设备和报警设备的维护。

d.在罐体上加装喷淋设备和消防水幕，防止罐体温度过高引起罐内压力过载。

e.正确选择阀门、法兰、罐体安全附件的型号，保证设备的本质安全性，防止因腐蚀等原因造成罐体开裂，预防泄漏。

f.加强安全检查，禁止在罐区吸烟，严格执行LNG罐区的动火规章制度。

g.禁止在罐区使用电子通信设备，严禁使用非防爆电器，并加强对防爆电器的安全性检查。

h.对储运管理人员和技术人员必须进行有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，才可以上岗作业。

i.按照《石油天然气工程设计防火规范》要求液化天然气设施应设围堰，并应符合下列规定：

i1.操作压力小于或等于100kPa的储罐，当围堰与储罐分开设置时，储罐至围堰最近边沿的距离，应为储罐最高液位高度加上储罐气相空间压力的当量压头之和与围堰高度之差；当罐组内的储罐已采取了防低温或火灾的影响措施时，围堰区内的有效容积应不小于罐组内一个最大储罐的容积；当储罐未采取防低温和火灾的影响措施时，围堰区内的效容积应为罐组内储罐的总容积。

i2.操作压力小于或等于100kPa的储罐，当混凝土外罐围堰与储罐布置在一起，组成带预应力混凝土外罐的双层罐时，从储罐罐壁至混凝土外罐围堰的距离由设计确定。

i3.在低温设备和易泄漏部位应设置液化天然气液体收集系统；其容积对于装车设施不应小于最大罐车的罐容量，其他为某单一事故泄漏源在10min内最大可能的泄漏量。

i4.除第i2款之外，围堰区均应配有集液池。

i5.围堰必须能够承受所包容液化天然气的全部静压头，所圈闭液体引起的快速冷却、火灾的影响、自然力（如地震、风雨等）的影响，且不渗漏。

i6.储罐与工艺设备的支架必须耐火和耐低温。

本项目LNG储罐区设置围堰1座，围堰尺寸为97.8×88.45，高度1m，实现对事故状态下冷剂液体及事故废液的收集。

j.LNG站内应按规范要求设置拦截区，服务于LNG储区、装卸区和生产工艺区，且LNG和可燃制冷剂、储罐防护堤、拦截墙和泄流系统必须采用压实土、混凝土、金属等耐低温材料建造。储罐周围设置防护堤，高度为1m，储罐与防护堤的间距应按照储罐液位高度减去防护堤高度计算。在储罐防火堤内设置LNG导流沟和集液池，以防泄漏LNG接触其他储罐基础。此外，卸车台处另设一集液池，用来收集卸车过程中泄漏的LNG，所有集液池内的LNG均应采取可靠的保护措施，使其安全汽化，避免造成危险。

③工艺技术设计安全防范措施

a.根据该工程的工艺流程危险因素类别和生产特点，进行防火、防爆、防腐蚀、防潮、防噪声、防静电等因素进行设计。

b.选用高质量的设备、管件、阀门等，避免因设计不当引起腐蚀与泄露。建设单位在安装过程中严格保证安装质量，生产单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，严防生产、维修和储运过程中物料的跑冒滴漏发生。

c.各反应装置设置联锁系统，以及时发现和解决反应故障。

d.接触有毒有害物质处设防护面具、氧气呼吸器、防护手套、防护眼镜、防护工作服等。

e.进出厂区的天然气管道应设截断阀，并应能在事故状况下易于接近且便于操作。截断阀应有自动切断功能。本厂设置两套天然气处理装置，按照要求每套装置的天然气进出口管道均应设置截断阀。进厂天然气管道上的截断阀前应设泄压放空阀。

f.生产装置区的高大塔架及其设备群宜设置固定水炮。

g.装置区、罐区以及其他存在潜在危险需要经常观测处，应设火焰探测报警装置。相应配置适量的现场手动报警按钮。

h.装置区、罐区以及其他存在潜在危险需要经常观测处，应设连续检测可燃气体浓度的探测报警装置。

i.装置区、罐区、集液池以及其他存在潜在危险需要经常观测外，应设连续检测液化天然气泄漏的低温检测报警装置。探测器和报警器的信号盘应设置在保护区的控制室或操作室内。

④自动控制设计安全防范措施

a.选用自动化水平较高的集散控制系统（DCS）进行生产管理、过程控制、联锁和超限报警，并设有一套紧急停车系统（ESD）。

b.自控及工艺控制设计要求考虑失效保护装置。

c.对生产过程中可能导致不安全操作参数如液面、压力等，设置高、低限报警。

⑤电器、电讯安全防范措施

a.采用双回路双变压器供电，仪表负荷、事故照明、消防报警等按一类负荷设计。

b.根据装置原料及产品的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电气设备，全厂可能产生静电的设备、管道等均采取防静电接地措施，电气防静电接地与保护接地公用接地装置，有关设备、管道接在接地干线上。在较高建筑、构筑物上设避雷装置。

c.应急照明由应急电源装置不间断供电，部分装置设有局部照明和检修照明，爆炸危险场所配防爆灯具、防爆开关，并在各主要装置、太平门设火灾疏散标志。

d.值班室内设置消防报警外线电话及与工厂安全相关生产相关重要设施、储罐区消防值班室之间的消防之通电话。

⑥消防及火灾报警系统

a.工程设计有火焰和可燃气体检测系统（FGS）是独立一套系统。由火焰探测器、可燃气体探测器、防爆手动按钮、火灾报警控制器、防爆声光报警及其他附件等设备组成。环评补充要求在罐区及重要通道口安装若干个手动报警按钮，在配电室等重要建筑室内安装火灾探测器，或在报警控制器设在控制室。当发生火灾时，由火灾探测器或手动报警按钮迅速将火警信号报至火警控制器，以便迅速采取措施，及时组织扑救。

b.现有项目已设置有2座消防水池，单池有效容积4000m3，配备消防冷却水环状管网作为消防冷却水源，室外消防给水管网按环状独立敷设，管网压力不小于0.9兆帕，管网上设有室内外消火栓、消防水炮（枪）、消防冷却水喷淋等。

c.天然气液化工艺装置区：冷却：对混合制冷压缩机、空冷器、制冷剂储罐、立式容器、换热器等设置固定水喷雾冷却系统；其余采用设置在装置区外的固定式消防水炮、移动式消防水炮、消火栓等移动方式冷却；灭火：采用移动式化学干粉灭火器进行灭火。液化天然气储罐区：冷却：LNG储罐罐顶、阀门、管道等处设置固定水喷雾冷却系统；同时防火堤外配置固定消防水炮、消火栓；灭火：LNG储罐罐顶灭火采用固定式干粉灭火装置灭火；罐区内围堰池采用固定式高倍数泡沫灭火系统，目的是控制泄漏到 LNG 收集池内的液化天然气的挥发，并可采用移动式化学干粉灭火器进行灭火。LNG槽车装车区、辅助生产区：设置消火栓进行冷却保护，同时设置移动式化学干粉灭火器进行灭火。中控楼、变配电站：建筑内设置室内消火栓系统进行冷却保护，主控室设置全自动气体灭火系统，其余设置移动式化学干粉或CO2灭火器进行灭火。各装置区均按规定合理设置楼梯、走道、安全出口以利发生火灾时人员的紧急疏散。

d.液化天然气设施应配置防火设施。其防护程度应根据防火工程原理、现场条件、设施内的危险性，结合站界内外相邻设施综合考虑确定。

e.液化天然气储罐，应设双套带高液位报警和记录的液位计、显示和记录罐内不同液相高度的温度计、带高低压力报警和记录的压力计、安全阀和真空泄放设施、储罐必须配备一套与高液位报警联锁的进罐流体切断装置。液位计应能在储罐运行情况下进行维修或更换，选型时必须考虑密度变化因素，必要时增加密度计，监视罐内液化分层，避免罐内“翻混”现象发生。

f.厂区应配有移动式高倍数泡沫灭火系统。集液池应配固定式全淹没高倍数泡沫灭火系统，并应与低温探测报警装置联锁。系统的设计应符合现行国家标准《高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50196的有关规定。

g.扑救液化天然气储罐区和工艺装置内可燃气体、可燃液体的泄漏火灾，宜采用干粉灭火。需要重点保护的液化天然气储罐通向大气的安全阀出口管应设置固定干粉灭火系统。

h.液化天然气设施应配有紧急停机系统。通过该系统可切断液化天然气，可燃液体、可燃冷却剂或可燃气体源，能停止导致事故扩大的运行设备。该系统应能手动或自动操作，当设自动操作系统时应同时具有手动操作功能。

i.站内必须有书面的应急程序，明确在不同事故情况下操作人员应采取的措施和如何应对，而且必须备有一定数量的防护服和至少2个手持可燃气体探测器。

⑦其他防范措施

a.根据GB15599—2002《石油与石油设施防雷安全规范》标准要求，罐区应单独设置避雷设施，应经防雷检测中心验收合格。防静电处储罐的进油管管口应接至储罐底部。

b.在厂区内设置风向标，以便在事故状态进行有效的疏散和撤离。

c.建设单位购置事故应急监测设备。

#### 8.2.2事故废水环境风险防范措施

⑴ 事故污水的收集、控制和处置措施

根据厂区排水系统图，出现装置或罐区事故后，常关阀门关闭，装置区和罐区事故污水由常开阀门靠重力自流进入到污水排水管道，输送到事故收集池。污水管线的设置要避开饮用水输送管线，采取充分有效措施防止对饮用水产生影响。

事故污水常开阀门要经常检查，防止堵塞现象，及时清除事故排水管内的污泥等杂物，保证出现事故时排水顺畅。

⑵ 事故污水池容积的确定

按中石化《水体污染防控紧急措施设计导则》规定的公式，本项目污水收集与事故池总有效容积的计算方法如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+ V5

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

V5=10qF

q——降雨强度，10.2mm；按平均日降雨量（q=qa/n，其中qa：年平均降雨量，qa=405.78mm；n：年平均降雨日数，n=40d）；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

本次扩建工程占地面积106831m2＜100万m2，根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）相关规定，当厂区占地面积小于100万 m2时，本项目对罐区及装置区发生泄漏分别考虑。

①LNG罐区泄漏或火灾

单个LNG储罐容积为29000m3，假设LNG泄漏后，不挥发，则V1=29000m3；确定罐区最大消防用水量为7680m3，即V2=7680m3；罐区围堰有效容积为17300m3，即V3=8650m3；V4=0；罐区占地面积8650m2，即F=0.865ha，V5=88.23m3。

本项目液化天然气储罐为三层设置，设计有效容积为29000m3，主容器（最内层）几何容积为31039m3，次容器（中间层）几何容积为34252m3，外容器几何容积为47589m3，三层主体材质均为碳钢，内两层为S30408，最外层为Q345R，且内容器、次容器和外容器均采取喷涂环氧富锌底漆作防渗处理，干膜厚度大于50um，每层均设置泄漏检测装置。由此，a.本项目发生泄漏时，次容器和外容器容积分别为29000m3、31039m3，均大于29000m3，足可容纳液化天然气储量，故泄漏事故中在计算事故池容积时，可不计V1，b.当本项目发生火灾时，液化天然气或以气体的形式排放入大气环境，或部分继续储存在储罐中，故火灾事故中在计算事故池容积时，也可不计V1。

综上所述，本项目在泄漏或者火灾等事故下事故池容积V总=7680-8650+88.23=-881m3，由此本项目在泄漏事故状态下，围堰容积可以满足最大废水收集量，故本项目不需LNG储罐区不需设置事故池。

②装置区火灾

工艺装置区事故水池有效容积按《水体污染防控紧急措施设计导则》推荐的公式计算：

V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5

式中：

V1—收集系统范围内发生事故时的泄漏物料量（本项目工艺装置区事故时泄露物料量取50m3）；

V2—发生事故的消防水量（工艺装置区事故消防水量为60L/s=216m3/h，火灾延续时间为3h，消防水量为：216m3/h×3h=648m3）；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（取0）；

（V1＋V2-V3）max—对收集系统范围内不同装置区分别计算V1＋V2－V3而取出的最大值，也即是最大事故处；

V4—发生事故时仍必须进入收集池的生产废水量（本项目取0）；

V5—发生事故时可能进入该收集池的降雨量，按《水体污染防控紧急措施设计导则》中规定，降雨强度按一年内降雨天数内的平均日降雨强度计；

V5=10qF

装置区占地面积8832.86m2，q=10.2mm；则V5=90m3。

由计算结果，本项目工艺装置区事故水池所需有效容积为50+648-0+0+90=788m3，根据《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）本厂区同一时间的火灾次数为一次。本项目现有工程工艺装置区设一座有效容积1080m3事故水池，因此满足工艺装置区事故废水收贮的需要。

#### 8.2.3地下水环境风险防范措施

为防止废水下渗对区域地下水造成污染，项目针对原料及产品储运设施、生产装置区、公辅工程、环保工程等不同功能分区，参考《石油化工防渗工程技术规范》（征求意见稿），采取相应的防腐防渗措施。

⑴ 防渗区域划分

根据不同功能分区，采取分区防治的原则。按照厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式以及潜在的地下水污染源分类，将厂区划分为重点防渗区、简单防渗区和一般防渗区。

重点防渗区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料长期贮存或泄漏不容易及时发现和处理的区域。主要包括物料储罐的罐底、危废暂存间及污水收集罐、事故池等。

一般防渗区：指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域。主要包括生产区、公用和辅助生产区、LNG装卸区等。

简单防渗区：指没有物料或污染物泄露，指不会对地下水环境造成污染的区域。主要为厂前区及绿化区域。

⑵ 防渗要求

针对不同防渗区域划分，采取相应的防渗要求：

重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。

一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）执行。

简单防渗区：一般地面硬化。

⑶ 建议防渗措施

重点污染防治区域：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料长期贮存或泄漏不容易及时发现和处理的区域。主要包括物料储罐的罐底、危废暂存间及污水收集罐、事故池等。

一般污染防治区域：指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域。主要包括生产区、公用和辅助生产区、LNG装卸区等。

#### 8.2.4风险监控及应急监测系统

根据项目特点，针对LNG储罐、燃料气平衡罐、乙烯储罐、丙烷储罐、异戊烷储罐、重烃储罐以及各输送管道，应设立风险监控及应急监测系统，实现事故预警和快速应急监测跟踪。建立环境保护监督检查和风险排查体制，制定《环境风险排查及隐患整改制度》，实行厂区、罐区、生产区分片管理、排查体制，日常巡回检查、综合检查、专项检查、各单位联查、定期检查及领导监督检查和风险排查要规范化、制度化、程序化，发现问题、隐患后要立即上报应急指挥部，提出合理的整改方案。

### 8.3突发环境事件应急预案

事故应急预案是在发生事故后，按照预先制订的方案采取的一系列的措施，将事故的损失降低到最小程度。根据本项目的建设，需编制突发环境事件应急预案，本工程应急预案修订重点如下：

⑴ 必须制定应急计划、方案和程序

为了使突发事故发生后能有条不紊的处理事故，在工程投产之前就应制定好事故应急计划和方案，以备在发生事故后有备无患。

⑵ 成立重大事故应急求援小组

成立由厂长、分管厂长及生产、安全、环保、保卫等部门组成的重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组便及时例行其相应的职责，处理事故。

⑶ 事故发生后应采取紧急隔离和疏散措施

一旦发生突发事故，应及时发出警报，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员，同时启动灭火器。

具体应急预案详见表8.3-1。

表8.3-1  突发事故应急预案

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | LNG装置区、储罐区存在着火灾、爆炸、泄漏风险。 |
| 2 | 应急计划区 | LNG装置区、储罐区、邻区 |
| 3 | 应急组织 | 工厂：工厂成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。 专业救援队：成立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理。 园区：成立事故应急救援指挥部，负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散。 专业救援队伍：成立专业救援队伍，负责对厂专业救援队伍的支援。 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 根据事故的预期后果、影响范围、事故的控制，将事故分为一般危险化学品事故、重大危险化学品事故和特大危险化学品事故。当发生一般危险化学品事故，影响范围主要在企业内部时，启动企业级应急预案；当发生重大危险化学品事故，影响范围在企业及企业周围区域时，启动区级应急预案；当发生特大危险品化学事故，影响范围超出县域范围时，应启动市级应急预案。 |
| 5 | 应急设施、设 备与材料 | 生产装置区： ①火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。 LNG储罐区： ①防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。 |
| 6 | 应急通讯、通 知和交通 | 厂区组成通信联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急防护措施方法和器材 | 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。消防废水排入消防废水收集池，事故后逐步排入污水处理站处理后达标排放。 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 9 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 |
| 10 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 11 | 人员培训与演练 | 平时安排人员应急救援培训与演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 14 | 附件 | 准备和形成与应急事故有关的多种附件材料 |

## 9.评价结论与建议

### 9.1项目危险因素

本项目涉及的主要危险物质为LNG，根据危险源辨识结果，LNG储罐为较大潜在危险源。根据风险识别及源项分析，确定本工程最大可信事故为LNG储罐泄漏，遇明火或高热引发火灾、爆炸，不完全燃烧次生CO挥发进入大气环境造成的次生污染。

### 9.2环境敏感性及事故环境影响

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录D确定E分级。本项目位于农村地区，周边5km范围内居住区、医疗卫生等机构人口总数小于1万人，根据表D.1确定大气环境属于E3。

项目位于佳芦河流域，为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域。地表水环境敏感特征为较敏感（F1），下游有金沙湾森林公园，地表水环境敏感目标分级为S2。根据表D.2确定地表水环境敏感程度分级为E1。

根据现场调查，项目地下水功能敏感性分区为较敏感（G3）。包气带防护性能为D1。根据D.5确定地下水环境属于E2。

因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中表2确定本项目环境风险潜势为IV级和III级。

根据项目最大可信事故类型，评价按照最不利气象条件下甲烷储罐泄漏、遇明火或高热引发火灾、爆炸，导致次生CO扩散进入大气环境会造成不利次生污染。甲烷泄漏以及甲烷燃烧引发次生CO的扩散均不会对附近敏感点人群造成生命威胁、也不会对人体造成不可逆伤害。

### 9.3风险防范措施和应急预案

拟建项目具有潜在的事故风险，尽管最大可信灾害事故概率较小，但要从建设、生产、贮存等各方面积极采取防范措施，这是确保安全的根本原则。

为了防范事故和减少危害，项目必须制定灾害事故的应急预案。发生事故时，采取紧急的应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

项目风险防范三同时一览表见表9.3-1。

表9.3-1  风险防范设施“三同时”验收一览表

| 项目 | 风险防范措施内容 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- |
| 储罐区 | LNG储罐区设围堰(防火堤)，围堰的有效容积为8650m3，围堤内设置物料收集设施，堤内地面防渗；围堰高度按相关规范设置。储罐采取三层设置，内容器、次容器和外容器几何容积分别为31039、34252、47589m3，每层采取防渗处理，且设置泄漏检测报警装置。 | 90 |
|  | 储罐区设安全警示标志；各罐组单独设置移动槽车、移动泵 |  |
|  | 储罐区设置火灾探测电缆 | 20 |
|  | 可燃气体报警器、有毒气体报警器若干 | 10 |
|  | 储罐设置雷达液位计，液位高低位报警、连锁装置 | 10 |
|  | 储罐进出口设远程操作切断阀；装卸管道设置自动切断连锁，装卸车设置静电接地连锁装置 | 10 |
| 生产装置区 | DCS控制系统，连锁装置、监测系统 | 15 |
|  | 可燃气体报警器、有毒气体报警器若干 | 10 |
|  | 防火、防爆、防静电安全装置 | 10 |
| 其它 | 冷剂储罐区设置围堰1座，容积218m3，实现对事故状态下冷剂液体及事故废液的收集。 | 10 |
|  | 防护服、防毒面具、检测及堵漏器材 | 4 |
|  | 泡沫消防系统、移动式消防灭火器材 | 5 |
|  | 119火警电话、120急救电话及及应急通讯装置 | 1 |
|  | 1000m3事故池1座（兼初期雨水的收集） | 30 |
| 其他 | 厂区污水和雨水出口设置事故闸门 | / |
|  | 编制应急预案 | 5 |
| 防腐防渗 | 根据各厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 ①重点防渗区 物料储罐的槽底、危废暂存间、事故水池等参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行，重点污染区防渗层的渗透系数达到等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。 ②一般防渗区 生产装置（单元）区的塔、反应器、换热器、加热炉、压缩机、泵区、火炬设施、化验室、化学品库、液体产品装卸区、储罐区防火堤内地面等。一般污染防治区域等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）执行。 ③简单防渗区 一般地面硬化。 | 200 |
| 合计 | 430 |

### 9.4结论与建议

风险评价结果表明，本项目风险可控。由于本项目存在较大环境风险，后期应按照相关规定，进行环境影响后评价，加强环境管理，防范事故发生，减少危害。

## 10.环境风险评价自查表

项目环境风险评价自查表见表10-1。

表10-1  项目环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 甲烷 | 重烃 | 乙烯 | 异戊烷 | 丙烷 | 液氨 |  |  |
|  |  | 存在总量t | 12433.75 | 24.3 | 18.3 | 37.8 | 17.4 | 18.51 |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人数0人 | 5km范围内人数3401 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人数（最大）人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 ■ | F2 □ | F3 □ |
|  |  |  | 地表水目标分级 | S1 □ | S2 ■ | S3□ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 □ | G2 □ | G3 ■ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 ■ | D2 □ | D3 □ |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q＜1 □ | 1≤Q＜10 □ | 10≤Q＜100 □ | Q＞100 ■ |
|  | M值 | M1 □ | M2 □ | M3 ■ | M4 □ |
|  | P值 | P1 □ | P2 ■ | P3 □ | P4 □ |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1 □ | E2 □ | E3 ■ |
|  | 地表水 | E1 ■ | E2 □ | E3 □ |
|  | 地下水 | E1 □ | E2■ | E3 □ |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+ □ | Ⅳ ■ | Ⅲ■ | Ⅱ □ | Ⅰ □ |
| 评价等级 | 一级 ■ | 二级 ■ | 三级 □ | 简单分析 □ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 ■ | 易燃易爆 ■ |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 ■ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ■ |
|  | 影响途径 | 大气 ■ | 地表水□ | 地下水□ |  |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法■ | 经验估算法□ | 其他估算法□ |
| 风险影响预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB■ | AFTOX □ | 其他 □ |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 210 m |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 843 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间 0.1 h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |
|  |  | 最近环境敏感目标 无 ，到达时间 h |
| 重点风险防范措施 | ⑴ 选址、总图布置和安全防范措施 ①液烃回收装置区尽量避开集中居民区以及复杂地质段，以减少由于天然气泄漏引起的火灾和爆炸事故对居民的危害； ②严格按防火规范进行净化的平面布置，厂内电气设备及仪表按照防爆等级要求选用相应的设备； ③选用高质量的设备、管件、阀门等，避免因设计不当引起腐蚀与泄露。建设单位在安装过程中严格保证安装质量，生产单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，严防生产、维修和储运过程中物料的跑冒滴漏发生； ④严格按照可研报告要求，建设ESD紧急停车系统、生产监控超限报警系统、安全泄压和放空系统、防爆电气设备、防雷静电接地系统、应急电源、防腐和阴极保护系统、通风系统、电视监控系统、安防系统、可燃气体报警装置等； ⑤在容易发生事故或危险性较大得场所，及其它有必要提醒人们注意安全的场所，应按GB2894《安全标志及其使用导则》的要求设置安全标志； ⑥在厂区内设置风向标，以便在事故状态进行有效的疏散和撤离。 ⑵ 危险化学品储存安全防范措施 ①储罐外围设防火堤，罐组间设隔堤；LNG储罐采用三层设置。在围堰内雨水沟穿堤处应采取防止液体流出堤外的措施，围堰内严禁绿化； ②按规定要求对储罐采取防火、防爆、防静电、防雷等措施，并设置有效的消防器材； ③加强监测设备和报警设备的维护； ④加强安全检查，禁止在罐区吸烟； ⑤对储运管理人员和技术人员必须进行有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，才可以上岗作业。 ⑶ 事故预警和减缓措施 ①严格按照《石油天然气工程设计防火规范》和可研报告要求建设火灾报警系统、可燃气体检测报警系统、消防设施、防护服、安全防护、逃生和救生设施等； ②严格按照可研要求在厂区建设事故应急缓冲池，事故缓冲池应设防渗、导排系统，事故情况下消防水和生产废水不能排入地表水体，全部外运至集中污水处理厂处理后达标排放。 ③当储罐发生泄漏并伴随有火灾、爆炸事故时，应第一时间启动风险应急处置机制，采取第一时间同时通过手机通知和派遣专人亲自通知的措施，并指挥储罐周围的居民进行撤离。并在储罐周围设置1km警戒范围，安排专人进行巡视检查，防止人员随便进入该警戒区。直至风险影响解除。已保证居民不受CO的影响。 ⑷ 运行阶段的事故防范措施 ①定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀。在管道穿越公路、冲沟、铁路等穿越点设置的标志、标示应清楚、明确。 ②定期测量管道壁厚，对管壁严重减薄管段，及时更换，避免发生爆管事故 ③定期检查管道安全保护系统(如截断阀等)，使管道在超压时能够得到安全处理，将危害影响范围减小到最低程度。 ④加大巡线频率，提高巡线的有效性，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。 ⑸ 事故减缓措施 ①操作人员定期应进行安全培训，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施。 ②制定事故应急预案，配备适当的管道抢修、灭火及人员抢救设备。 |
| 评价结论及建议 | 采取评价提出措施后，项目环境风险可防控。 |
| 注：“■”为本项目选定项，“_”为填写项 |